[image: image1.jpg]


   © www.suelosolar.es 
Normativa de carácter 
	
	Boletín Oficial Castilla y León (BOCL) 42/2005, de 2 de marzo de 2005

	
	Resolución de 21 de febrero de 2005, de la Dirección General de Energía y Minas, por la que se aprueban las especificaciones y requisitos técnicos y de garantías, que han de cumplir las instalaciones de energía solar acogidas al Plan Solar de Castilla y León: Línea I - Energía Solar Térmica (Convocatoria 2005).


Por Orden EYE/145/2005, de 10 de febrero, publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León de 15 de febrero de 2005, se han convocado subvenciones para el año 2005, cofinanciadas con fondos FEDER, para proyectos de energía solar térmica, fotovoltaica y eólico-fotovoltaica no conectada a red, dentro del Plan Solar de Castilla y León: Líneas I y II.

En la Base Reguladora II punto 2.2 de la citada convocatoria de subvenciones, se establece que las instalaciones acogidas a dicha convocatoria tendrán que ajustarse a las condiciones y requisitos técnicos y de garantías que se establezcan por la Dirección General de Energía y Minas.

En su virtud, a Propuesta del Servicio de Fomento del Ahorro Energético y Energías Renovables,

RESUELVO:

Aprobar las especificaciones de condiciones y requisitos técnicos y de garantías que han de cumplir las instalaciones de energía solar acogidas al Plan Solar de Castilla y León: Línea I - Energía solar térmica (Convocatoria 2005), que se incluyen como Anexo de la presente Resolución.


ANEXO 




ESPECIFICACIONES DE CONDICIONES Y REQUISITOS TÉCNICOS Y DE GARANTÍAS, QUE HAN DE CUMPLIR LAS INSTALACIONES DE ENERGÍA SOLAR ACOGIDAS AL PLAN SOLAR DE CASTILLA Y LEÓN - LÍNEA I. ENERGÍA SOLAR TÉRMICA (CONVOCATORIA 2005) 
1. OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y SEGMENTACIÓN APLICABLE
1.1. Objeto.

A los efectos de lo previsto en la Orden de convocatoria de subvenciones del año 2005 de la Consejería de Economía y Empleo, se fijan las condiciones y requisitos técnicos y de garantías que han de cumplir las instalaciones solares térmicas, subvencionadas por la Consejería de Economía y Empleo dentro del Plan Solar de Castilla y León: Línea I - Energía Solar Térmica.

El incumplimiento de las condiciones y requisitos anteriormente mencionados, si bien conlleva la no subvención de las instalaciones, no implica necesariamente la no autorización de las mismas por la Administración.

1.2. Ámbito de aplicación.

a) El ámbito de aplicación de la presente Especificación se extiende a todos los sistemas mecánicos, hidráulicos, eléctricos y electrónicos que forman parte de las instalaciones.

b) En determinados supuestos se podrán adoptar, por la propia naturaleza del mismo o del desarrollo tecnológico, soluciones diferentes a las indicadas en la presente Especificación, siempre que quede suficientemente justificada su necesidad, y que no impliquen una disminución de las exigencias mínimas de calidad especificadas en la misma.

c) El ámbito de aplicación de la presente Especificación, en lo que se refiere a los usos permitidos de las instalaciones, se extiende a las aplicaciones para el suministro de agua caliente sanitaria o asimilados, climatización de piscinas, instalaciones para calefacción y climatización, para procesos industriales o asimilados, así como el sector agrícola, ganadero, forestal y extractivo (minería).

d) La presente Especificación es de aplicación para instalaciones solares térmicas con captadores solares cuyo coeficiente global de pérdidas, referido a la temperatura de entrada del captador, sea igual o inferior a 9 W m²/ºC.

e) Esta Especificación no será aplicable a instalaciones de energía solar térmica para producción de energía eléctrica (captadores cilindro - parabólicos, discos solares, centrales de torre, etc.).

f) Dadas las condiciones climatológicas de Castilla y León y al amparo de la presente Especificación, no está permitida la ejecución de instalaciones solares térmicas en las que el agua de consumo circule por los captadores solares (sistemas directos sin intercambiador de calor entre el circuito de captadores y el agua de consumo).

g) La presente Especificación define las características técnicas que deben cumplir las instalaciones acogidas al Plan Solar de Castilla y León, siendo en todo caso de aplicación toda la normativa que afecte a instalaciones solares térmicas según se dispone en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en la Edificación (RITE).

1.3. Segmentación aplicable.

A efectos de requerimientos mínimos y segmentación técnica aplicable para el desarrollo del Plan Solar de Castilla y León, se consideran dos grandes grupos o segmentos de instalaciones.

- Línea IA: «Equipos Compactos». Formado por instalaciones de energía solar constituidas por sistemas solares compactos termosifón.

A estos efectos, el equipo compacto termosifón se define como la unión ensamblada de los siguientes componentes, con montaje incluido: Captadores, acumulador, estructura, grupo intercambiador, seguridad/antirretorno, válvula de llenado automático, vaso de expansión, tubería y aislamiento de circuito primario, valvulería necesaria, purgadores, conectado al sistema existente.

- Línea IB: «Equipos no compactos». Formado por el resto de instalaciones de energía solar térmica.

A estos efectos estas instalaciones estarán formadas por diferentes sistemas: De captación, acumulación, intercambio, control, etc., que estarán interconectados entre sí.

2. DIMENSIONADO Y CÁLCULO DE INSTALACIONES 
2.1. Datos de partida.

Los datos de partida necesarios para el dimensionado y cálculo de la instalación están constituidos por tres grupos de parámetros que definen las características de:

- Condiciones de uso: Consumo de agua caliente, temperatura de preparación del agua caliente y demanda energética.

- Condiciones climatológicas: Radiación solar disponible, temperatura de agua fría y temperatura ambiente.

- Parámetros funcionales: Características energéticas del captador, caudal de diseño, etc.

Para los datos de partida, cuyos valores evolucionan en función del tiempo, se especificarán, al menos, los valores medios de cada mes.

2.1.1. Condiciones de uso.

La memoria de diseño o proyecto especificará las necesidades de consumo, con indicación del volumen diario medio mensual, correspondiente a la temperatura de referencia característica de la demanda, definiendo:

- Criterio de consumo adoptado.

- Consumo unitario máximo.

- Ocupación máxima.

- Variación de la ocupación.

La demanda energética necesaria para la producción de agua caliente (sanitaria o no) se obtiene como el producto del consumo de agua a calentar por el salto térmico que se ha de proporcionar (diferencia entre la temperatura de preparación y la de retorno). En el caso de procesos industriales abiertos o producción de Agua Caliente Sanitaria (ACS), la temperatura de retorno se corresponde con la temperatura del agua fría de la red.

De esta forma, la expresión de la demanda energética de producción de agua caliente a la temperatura de preparación, en kcal/día, es la siguiente:

DAC = QAC (TAC - TAR)

donde:

- QAC es el consumo total diario de agua caliente a la temperatura de preparación, en litros/día.

- TAR es la temperatura de retorno, en °C (agua fría en procesos abiertos y ACS).

- TAC es la temperatura de preparación del agua caliente, en °C.

En aplicaciones de ACS para las que no se disponga de datos, se utilizarán para el diseño los consumos unitarios máximos, a una temperatura de 60° C, expresados en la siguiente Tabla.

	Tipología de usuario
	litros/día a 60 °C
	

	Vivienda unifamiliar
	30
	por persona

	Vivienda multifamiliares
	22
	por persona

	Hoteles ****
	70
	por cama

	Hoteles***
	55
	por cama

	Hoteles/Hostales **
	40
	por cama

	Camping
	40
	por emplazamiento

	Hostales/Pensiones*
	35
	por cama

	Residencias (ancianos, estudiantes, etc.)
	55
	por cama

	Vestuarios/Duchas colectivas
	15
	por servicio

	Escuelas
	3
	por alumno

	Cuarteles
	20
	por persona

	Fábricas y talleres
	15
	por persona

	Gimnasios
	20 a 25
	por usuario

	Lavanderías
	3 a 5
	por kilo de ropa

	Restaurantes
	5 a 10
	por comida

	Cafeterías
	1
	por almuerzo


El consumo unitario máximo para otras temperaturas de referencia distintas a la indicada en la tabla anterior (60 °C) se calcularán de acuerdo con la siguiente expresión:

QT = QACS (TACS - TAF)/(T - TAF)

donde:

QACS es el consumo de ACS a la temperatura de referencia (60º C), en litros/día.

TAF es la temperatura de agua fría, en °C.

TACS es la temperatura de referencia (60° C), en °C.

QT es el consumo de ACS a la temperatura T considerada, en litros/día.

T es la temperatura considerada, en °C.

Valores de consumo unitarios máximos diferentes a los indicados en la tabla anterior deberán ser debidamente justificados.

El número de personas totales que ocupan una vivienda de obtendrá según las indicaciones del correspondiente programa funcional. En caso de que éste no lo concretase, se considerarán 1,5 personas por cada dormitorio que se indique en el proyecto de la vivienda.

Para cada vivienda, el consumo total diario de ACS se obtiene multiplicando el consumo unitario máximo por el número de personas totales que ocupan la vivienda (ocupación máxima), calculándose el consumo total diario del edificio como la suma de los consumos unitarios diarios de cada una de las viviendas que lo componen.

Como valores de ocupación máxima y variación ocupacional anual se utilizarán los datos estadísticos suministrados por el usuario en cuestión.

A los efectos de esta Especificación, la temperatura de preparación del ACS coincidirá con la temperatura a la que se prevea preparar el agua sanitaria en el sistema auxiliar para su suministro a los diferentes puntos de consumo. En el caso que el proyecto de producción convencional de ACS (sistema auxiliar) no concretase la temperatura de preparación, se considerará un valor mínimo de 50° C.

A efectos del cálculo de la carga de consumo, los valores de temperatura de agua fría (°C), se tomarán los valores indicados en la siguiente tabla.

	Temperatura agua fría
	Ene
	Feb
	Mar
	Abr
	May
	Jun
	Jul
	Ago
	Sept
	Oct
	Nov
	Dic

	Ávila
	8
	8
	10
	12
	14
	16
	18
	18
	16
	14
	12
	10

	Burgos
	8
	9
	10
	11
	13
	15
	17
	17
	15
	13
	11
	10

	León
	8
	8
	10
	12
	14
	16
	18
	18
	16
	14
	12
	10

	Palencia
	9
	9
	11
	13
	15
	17
	19
	19
	17
	15
	13
	11

	Salamanca
	9
	9
	11
	13
	15
	17
	19
	19
	17
	15
	13
	11

	Segovia
	8
	8
	10
	12
	14
	16
	18
	18
	16
	14
	12
	10

	Soria
	8
	8
	10
	12
	14
	16
	18
	18
	16
	14
	12
	10

	Valladolid
	9
	9
	11
	13
	15
	17
	19
	19
	17
	15
	13
	11

	Zamora
	9
	9
	11
	13
	15
	17
	19
	19
	17
	15
	13
	11


La utilización de otros datos de temperaturas de agua fría deberá ser justificada, indicando la procedencia y proceso de obtención de los mismos.

En el caso de climatización de piscinas, se seguirán las indicaciones del RITE en su punto ITE 10.2.1.2., considerándose como temperatura seca del aire del local entre 2 y 3° C más que la temperatura del agua de la pileta, la cual, dependiendo del uso principal, se indica en la siguiente tabla.

	Uso principal
	·
	Temperatura del agua (°C)

	Público
	Recreo
	25

	·
	Chapoteo
	24

	·
	Enseñanza
	25

	·
	Entrenamiento
	26

	·
	Competición
	24

	Privado
	·
	25 - 26


En el caso de instalaciones solares que, con un único campo de captadores centralizado, proporcionen cobertura a más de una demanda energética, se sumarán éstas para calcular la demanda energética total a cubrir con la instalación solar .

2.1.2. Condiciones Climáticas.

Al objeto de esta Especificación podrá utilizarse la siguiente tabla de radiación (kWh/m² día) sobre superficie horizontal:

	Radiación horizontal
	Ene
	Feb
	Mar
	Abr
	May
	Jun
	Jul
	Ago
	Sept
	Oct
	Nov
	Dic

	Ávila
	1,67
	2,53
	3,75
	4,92
	5,39
	6,20
	7,31
	7,03
	5,22
	3,11
	1,92
	1,45

	Burgos
	1,42
	2,20
	3,45
	4,45
	5,20
	5,98
	6,39
	5,75
	4,64
	2,81
	1,81
	1,25

	León
	1,61
	2,42
	3,84
	4,78
	5,42
	6,14
	6,73
	5,81
	4,78
	2,89
	1,95
	1,33

	Palencia
	1,47
	2,50
	3,67
	4,86
	5,47
	6,06
	6,70
	6,00
	4,75
	3,03
	1,83
	1,28

	Salamanca
	1,70
	2,64
	3,75
	4,75
	5,47
	6,34
	6,84
	6,28
	4,86
	3,14
	2,06
	1,45

	Segovia
	1,58
	2,45
	3,72
	5,11
	5,67
	6,28
	7,14
	6,92
	5,22
	3,17
	1,89
	1,42

	Soria
	1,64
	2,42
	3,56
	4,75
	5,47
	6,06
	6,70
	6,20
	4,86
	3,08
	2,11
	1,56

	Valladolid
	1,53
	2,45
	3,86
	4,78
	5,53
	6,28
	6,98
	6,39
	5,09
	3,11
	1,92
	1,17

	Zamora
	1,50
	2,47
	3,67
	4,81
	6,17
	6,00
	6,53
	6,11
	4,78
	3,08
	1,86
	1,28


Para la determinación de la radiación incidente sobre la superficie inclinada del plano de los captadores, se utilizarán los coeficientes representados en la siguiente tabla, multiplicando la radiación sobre superficie horizontal por el coeficiente correspondiente.

	Inclinación (°)
	Ene
	Feb
	Mar
	Abr
	May
	Jun
	Jul
	Ago
	Sept
	Oct
	Nov
	Dic

	0
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	10
	1,15
	1,12
	1,09
	1,06
	1,04
	1,03
	1,04
	1,06
	1,11
	1,15
	1,18
	1,17

	20
	1,27
	1,21
	1,15
	1,09
	1,04
	1,03
	1,05
	1,10
	1,18
	1,28
	1,34
	1,32

	30
	1,36
	1,28
	1,19
	1,09
	1,02
	1,00
	1,02
	1,10
	1,23
	1,37
	1,46
	1,44

	40
	1,42
	1,31
	1,19
	1,06
	0,97
	0,94
	0,97
	1,08
	1,24
	1,42
	1,54
	1,52

	50
	1,44
	1,31
	1,16
	1,00
	0,89
	0,86
	0,90
	1,02
	1,21
	1,44
	1,59
	1,56

	60
	1,43
	1,28
	1,10
	0,92
	0,79
	0,75
	0,80
	0,93
	1,15
	1,41
	1,59
	1,57

	70
	1,38
	1,21
	1,01
	0,81
	0,67
	0,62
	0,67
	0,82
	1,07
	1,35
	1,55
	1,53

	80
	1,30
	1,12
	0,90
	0,68
	0,53
	0,48
	0,53
	0,69
	0,95
	1,25
	1,47
	1,46

	90
	1,19
	1
	0,76
	0,54
	0,38
	0,32
	0,38
	0,54
	0,81
	1,12
	1,36
	1,35


Al objeto de esta Especificación podrán utilizarse los datos de temperatura ambiente media (°C) publicados por el Instituto Nacional de Meteorología, reseñados en la siguiente tabla.

	Temperatura ambiente
	Ene
	Feb
	Mar
	Abr
	May
	Jun
	Jul
	Ago
	Sept
	Oct
	Nov
	Dic

	Ávila
	3,5
	4,4
	7,5
	10,1
	13,7
	18,1
	21,9
	21,6
	17,9
	11,9
	7,2
	4,1

	Burgos
	3,3
	4,7
	8,4
	10,6
	13,7
	17,9
	20,9
	20,5
	17,7
	12,5
	7,3
	4,1

	León
	3,9
	5,5
	9,1
	11,5
	14,2
	19,2
	22
	21,6
	18,5
	13,3
	8,3
	4,6

	Palencia
	4,2
	5,8
	9,6
	12,1
	15,2
	20
	23,2
	22,8
	19,4
	13,7
	8,3
	4,7

	Salamanca
	4,2
	6,4
	9,8
	12,3
	15,4
	20,4
	23,7
	23,6
	20,1
	14,1
	8,9
	5,4

	Segovia
	3,2
	5
	8,9
	11,6
	14,7
	20,1
	23,8
	23,3
	19,2
	13,1
	7,6
	4

	Soria
	3,4
	4,8
	7,9
	10,5
	13,5
	18,4
	21,7
	21,6
	18,2
	12,5
	7,5
	4,2

	Valladolid
	4,5
	6,3
	10,1
	12,5
	15,5
	20,4
	23,4
	22,8
	19,6
	14,2
	8,9
	5,2

	Zamora
	4,3
	6,2
	10,2
	12,7
	15,4
	20,6
	23,7
	22,4
	19,3
	14,1
	9,1
	5


2.1.3. Parámetros funcionales.

La memoria de diseño o proyecto incluirá todos los parámetros funcionales de la instalación necesarios para el dimensionado de la misma y, al menos, los siguientes:

- Factor de ganancia del captador.

- Factor de pérdidas del captador.

- Inclinación del captador.

- Caudal másico del circuito primario.

- Caudal másico del circuito secundario.

- Efectividad del intercambiador.

- Volumen de acumulación.

Los parámetros referentes a los factores de ganancia y pérdidas del captador, así como su superficie útil captadora, serán justificados a través del pertinente certificado de homologación del INTA u organismo reconocido por la legislación española.

2.2. Dimensionado básico.

Podrá utilizarse cualquiera de los métodos de cálculo aceptado por proyectistas, fabricantes e instaladores, con preferencia, fundamentalmente, de uso del método F-CHART.

A los efectos de esta Especificación, el dimensionado básico de la instalación se refiere a la selección de la superficie de captadores solares y del volumen de acumulación solar.

El método de cálculo especificará, para cada mes, los valores medios diarios de la demanda de energía , de la aportación del sistema solar , y el rendimiento de la instalación.

Asimismo, el método de cálculo incluirá las prestaciones globales anuales definidas por:

- Demanda de energía térmica total anual.

- Energía solar térmica aportada total anual.

- Aportación solar media anual (%).

Una vez realizada la selección de la superficie de captadores solares y del volumen de acumulación, serán definidos los aportes solares mensuales y anuales, para una curva de consumo correspondiente a dos valores de la carga de consumo de  30 %, respecto al valor de consumo utilizado para el diseño.

2.3. Criterios de dimensionado de la instalación.

Se definen los siguientes parámetros:

a) A: Superficie total de captación instalada (m²).

b) M: Carga de consumo diario medio anual de agua caliente sanitaria (litros/día).

c) V: Volumen de acumulación solar (litros).

En todos los casos, la carga de consumo diario medio anual de agua caliente sanitaria (M) está referida al valor medio diario anual cuando el consumo sea prácticamente constante a lo largo del año o a la media del período estival, en los demás casos.

La superficie de captación se seleccionará de forma que, eligiendo adecuadamente el número de captadores, resulte una distribución homogénea del campo de captadores, resultando baterías compuestas por el mismo número de elementos.

Los parámetros de diseño de la instalación solar , cumplirán con los siguientes criterios:

- El área total de captación A, en m², cumplirá: 50  M/A  80.

- El volumen de acumulación solar V, en litros, cumplirá: 0,8  V/M  1.

- Cuando por razones justificadas no se instale la superficie de captación inicialmente diseñada, el volumen de acumulación solar cumplirá: 50  V/A  80.

Preferentemente, el volumen de acumulación (V) será igual, aproximadamente, a la carga de consumo diaria (M).

En instalaciones solares para producción de ACS con acumulación solar distribuida, cada uno de los depósitos solares individuales cumplirá la condición anterior para la carga de consumo diaria de ACS de la vivienda individual correspondiente (Mi), y la suma de los volúmenes individuales (Vi) cumplirán la condición anterior para la suma de las cargas de consumo diaria de todas las viviendas individuales consideradas (M).

Vi = Mi

 Vi = V =  Mi = M

Este conjunto de parámetros de diseño, hacen referencia, únicamente, a instalaciones de producción de agua caliente sanitaria.

Para otros usos (industriales, calefacción por suelo radiante, climatización de piscinas, etc.) se deberá justificar y detallar la solución y los criterios adoptados respecto a estos parámetros de diseño, si bien el volumen de acumulación solar deberá cumplir los siguientes requisitos:

	Desfase producción/consumo
	Volumen de acumulación solar 

(litros por m² de superficie captadora)

	No existe desfase
	Entre 25 y 50, con una acumulación mínima igual a la demanda energética de 1 hora

	Desfases no superiores a 1 día
	Entre 50 y 80

	Desfases, habituales o periódicos, superiores a 1 día
	Mayor de 80


Se ha de reseñar que en el caso particular del calentamiento de vasos de piscinas, el propio agua de la piscina es capaz de absorber el desfase entre la producción solar y el consumo, por lo que no es necesario la instalación de acumulación solar alguna asociada a dicho calentamiento.

En instalaciones solares térmicas que proporcionen cobertura, de manera conjunta, a más de una de las aplicaciones descritas en el punto 1.2.c de la presente Especificación, se considerará la parte proporcional de la superficie captadora total destinada a cada aplicación para calcular el volumen de acumulación solar que debe instalarse para cada una de ellas.

El volumen del acumulador solar será el normalizado inmediatamente superior al resultante de los cálculos anteriores.

El cálculo de la superficie captadora se realizará de forma que se procure no superar el 100% de aporte solar para cada uno de los meses del año, buscando el 100% en el mes más favorable (mínima demanda energética y máxima radiación solar ).

No obstante, el dimensionado de las instalaciones solares deberá cumplir, de manera obligatoria, las siguientes prestaciones mínimas, en Termias producidas por la instalación solar por unidad de superficie de captación solar instalada y año, en función de la aplicación a la cual la instalación solar va a proporcionar cobertura.

	Aplicación
	Aporte solar mínimo (Termias/m² - año)

	Calefacción por suelo radiante o de baja temperatura
	300

	Agua caliente sanitaria
	450

	Climatización de piscinas
	600

	Aplicaciones conjuntas que incluyan calefacción por suelo radiante o de baja temperatura
	400

	Aplicaciones conjuntas o no contempladas anteriormente
	500


Las prestaciones anteriores referentes a instalaciones de energía solar que incluyan la producción de agua caliente sanitaria y/o climatización de piscinas se entienden para aquellas demandas energéticas que son demandadas durante todos los meses del año.

Caso contrario, las prestaciones energéticas proporcionadas por la instalación de energía solar para cada aplicación concreta se reducirán proporcionalmente al período en el que exista demanda, y, por tanto de uso, de la instalación solar para dicha aplicación, siendo precisa la presentación de informe justificativo.

2.4. Dimensionado de componentes.

2.4.1. Consideraciones generales.

Se consideran las siguientes definiciones de variables:

- Temperatura máxima de trabajo del circuito primario: será, como mínimo, la temperatura de estancamiento del captador.

- Presión máxima de trabajo en circuito primario: Su valor vendrá limitado por la presión de trabajo recomendada por el fabricante del captador, y en todo caso no tendrá que superar las presiones de trabajo consideradas por los diversos fabricantes de los equipos utilizados (captadores, intercambiador, bombas).

- Presión máxima de trabajo en circuito secundario: Su valor vendrá limitado por la presión disponible en la red y por las presiones de trabajo consideradas por los fabricantes de los equipos utilizados (intercambiador, bombas, acumuladores).

2.4.2. Intercambiador de calor independiente.

En instalaciones con intercambiador de calor independiente, la memoria de diseño o proyecto especificará la potencia nominal, los caudales de diseño, los saltos de temperatura y la efectividad del intercambiador.

La efectividad del intercambiador (n) se define como n = (Tfs - Tfe)/ (Tce - Tfe), siendo Tfs la temperatura de salida del intercambiador del circuito secundario, Tfe la temperatura de entrada al intercambiador del circuito secundario, y Tce la temperatura de entrada del circuito primario.

La potencia de diseño del intercambiador, P en W, en función del área de captación A en m², cumplirá la condición: P ³ 600 × A, independientemente de la aplicación considerada entre las descritas en el apartado 1.2.c de la presente Especificación.

Caso de que la instalación solar proporcione cobertura a más de una de las aplicaciones anteriores, si el intercambio de energía de la instalación solar a cada aplicación se produce de forma independiente, cada uno de los intercambiadores precisados para cada aplicación cumplirá la condición anterior para el área total de captación solar instalada. Si el intercambio de energía del campo solar se produce simultáneamente a más de una aplicación, la suma de potencias de los intercambiadores correspondientes deberá cumplir la condición anterior para el área total de captación instalada.

Los intercambiadores independientes se dimensionarán, para las condiciones nominales, de forma que con una temperatura de entrada del primario de 50 °C, la temperatura de salida del secundario no sea inferior a 45 °C (en instalaciones de agua caliente sanitaria). En el resto de aplicaciones se justificarán los parámetros elegidos, si bien la temperatura de salida del secundario del intercambiador se elegirá como aquella que es deseada en la aplicación considerada.

2.4.3. Intercambiador de calor incorporado en el acumulador.

En las instalaciones con intercambiador de calor incorporado en el acumulador, la memoria de diseño o proyecto especificará el tipo de intercambiador y la superficie útil de intercambio.

La relación entre las superficies útil de intercambio y total de captación instalada será superior a 0,15, independientemente de la aplicación considerada entre las descritas en el apartado 1.2.c de la presente Especificación.

Caso de que la instalación solar proporcione cobertura a más de una de las aplicaciones anteriores, si el intercambio de energía de la instalación solar a cada aplicación se produce de forma independiente, cada uno de los intercambiadores precisados para cada aplicación cumplirá la condición anterior para el área total de captación solar instalada. Si el intercambio de energía del campo solar se produce simultáneamente a más de una aplicación, la suma de superficies de los intercambiadores correspondientes deberá cumplir la condición anterior para el área total de captación instalada.

Cuando exista más de un acumulador solar destinado a una misma aplicación, si sus respectivos intercambiadores son conectados entre sí en paralelo, se sumarán sus superficies individuales de intercambio de cara a contrastar el cumplimiento del segundo párrafo del presente apartado.

En aplicaciones de agua caliente sanitaria con más de un acumulador solar , se permitirá el uso de intercambiadores de calor incorporados en los mismos, cuyo conexionado deberá ser obligatoriamente en paralelo con los circuitos primario y de consumo equilibrados, cuando se utilicen menos de 4 depósitos y la suma de sus volúmenes individuales no sea superior a 9.000 litros.

2.4.4. Tuberías.

El caudal del sistema primario se determinará en función de la superficie de captadores instalados. Su valor unitario estará comprendido entre 30 y 70 litros por hora y por m² de captador. No obstante, se seguirán las recomendaciones del fabricante de captadores.

En las instalaciones con captadores conexionados en serie el valor del caudal de la instalación podrá obtenerse aplicando el criterio anterior dividido por el número de captadores conectados en serie.

En aplicaciones de ACS, los caudales de diseño de los circuitos primario y secundario no diferirán en más de un 10%.

En el resto de las aplicaciones, se ajustará el caudal del circuito secundario a los saltos térmicos de diseño requeridos en los circuitos primario y secundario.

El diámetro de las tuberías se seleccionará de forma que la velocidad de circulación del fluido sea inferior a 2 m/s cuando la tubería discurra por locales habitados y a 3 m/s cuando el trazado sea al exterior o por locales no habitados.

El dimensionado de las tuberías se realizará de forma que la pérdida de carga unitaria en tuberías nunca sea superior a 40 mm. de columna de agua por metro lineal.

Finalmente el equilibrado hidráulico de los circuitos asegurará que el caudal, en cualquiera de las distintas baterías de captadores, no diferirá en más del 20% del caudal de diseño.

2.4.5. Bombas de circulación.

La memoria de diseño o proyecto especificará el caudal total, la presión y la potencia eléctrica de las bombas de circulación.

La bomba se seleccionará de forma que el caudal y la pérdida de carga de diseño se encuentren dentro de la zona de rendimiento óptimo especificado por el fabricante.

El caudal nominal será el igual al caudal unitario de diseño del sistema primario, definido en el apartado 2.4.4 según el esquema de conexionado de los captadores elegido, multiplicada por la superficie total de captadores.

La presión de la bomba deberá compensar todas las pérdidas de carga del circuito correspondiente.

La potencia eléctrica de la bomba no excederá del 2% de la potencia pico de calor que puede proporcionar el sistema de captación.

2.4.6. Vaso de expansión.

El dimensionado del vaso se efectuará siguiendo las indicaciones de la Instrucción UNE 100.155. Los datos que sirven de base para la selección del vaso son los siguientes:

- Volumen total de agua en la instalación, en litros.

- Temperatura mínima de funcionamiento, para la cual se asumirá el valor de 4º C, a la que corresponde la máxima densidad.

- Temperatura máxima que pueda alcanzar el agua durante el funcionamiento de la instalación.

- Presiones mínima y máxima de servicio, en bar, cuando se trate de vasos cerrados.

- Volumen de expansión calculado, en litros.

Los cálculos darán como resultado final el volumen total del vaso y, en caso de vasos de expansión cerrados, la presión nominal PN, que son los datos que definen sus características de funcionamiento.

Los vasos de expansión cerrados cumplirán con el Reglamento de Recipientes a Presión y estarán debidamente timbrados.

El volumen útil del vaso de expansión abierto se determinará de forma que sea capaz de absorber la expansión completa del fluido caloportador entre las temperaturas extremas de funcionamiento.

La temperatura extrema del circuito primario será, como mínimo, la temperatura de estancamiento del captador.

El volumen de dilatación será, como mínimo, igual al 4,3% del volumen total de fluido en el circuito primario.

Los vasos de expansión cerrados se dimensionarán de forma que la presión mínima en frío en el punto más alto del circuito no sea inferior a 1,5 kg/cm² y la presión máxima en caliente en cualquier punto del circuito no supere la presión máxima de trabajo de los componentes.

3. DISEÑO DE INSTALACIONES
3.1. Consideraciones generales.

3.1.1. Fluidos permitidos.

Como fluido de trabajo en el circuito primario se utilizará agua de la red, agua desmineralizada, o agua con aditivos (anticongelantes), según las características climatológicas del lugar y del agua utilizada.

La utilización de otros fluidos térmicos requerirá incluir su composición y calor específico en la memoria de diseño o proyecto y la certificación favorable de un laboratorio acreditado.

En cualquier caso, el pH del fluido de trabajo estará comprendido entre 5 y 12 y el contenido en sales se ajustará a los señalados en los puntos siguientes. Fuera de estos valores, el agua deberá ser tratada.

- La salinidad del agua del circuito primario no excederá de 500 mg/l. totales de sales solubles.

- El contenido en sales de calcio no excederá de 200 mg/l. expresados como contenido en carbonato cálcico.

- El límite de dióxido de carbono libre contenido en el agua no excederá de 50 mg/l.

El diseño de los circuitos imposibilitará cualquier tipo de mezcla de los distintos fluidos que pueden operar en la instalación. En particular, se procurarán los medios necesarios para no permitir contaminación del agua potable (aplicaciones de ACS y climatización de piscinas) por el fluido del circuito primario.

Cuando se utilice aluminio en tuberías o accesorios, la velocidad del fluido será inferior a 1,5 m/seg. y su pH estará comprendido entre 5 y 7. No se permitirá el uso de aluminio en sistemas abiertos o sistemas sin protección catódica.

Cuando se utilice acero en tuberías o accesorios la velocidad del fluido será inferior a 3 m/seg en sistemas cerrados y el pH del fluido de trabajo estará comprendido entre 5 y 12.

Para disminuir los riesgos de fallos, se evitarán los aportes incontrolados de agua de reposición a los circuitos cerrados y la entrada de aire que pueda aumentar los riesgos de corrosión originados por el oxígeno del aire.

3.1.2. Sistemas de protección contra heladas.

En la memoria de diseño o proyecto se especificará la existencia de riesgo de helada en función de las temperaturas mínimas históricas y las condiciones microclimáticas particulares del lugar de instalación. Se especificará, asimismo, el sistema de protección antiheladas utilizado.

A tal efecto, se considerarán zonas con riesgo de heladas aquellas en las que se hayan registrado, alguna vez en los últimos 20 años, temperaturas ambientes inferiores a 0 °C.

En las zonas con riesgo de heladas se utilizarán sistemas de protección adecuados para evitar la posible rotura de cualquier parte de la instalación.

A los efectos de esta Especificación, como sistemas de protección antiheladas podrán utilizarse:

a. Mezclas anticongelantes.

a.1. La configuración de los circuitos utilizará un intercambiador de calor para asegurar la completa separación del circuito primario, del agua de consumo.

a.2. Como anticongelantes podrán utilizarse los productos, solos o mezclados con agua, que cumplan la reglamentación vigente. En todo caso, su calor específico no será inferior a 0,7 kcal/kg °C.

a.3. La proporción de anticongelante de las mezclas asegurará que la temperatura de congelación del fluido sea 5 °C por debajo de la temperatura mínima local registrada.

a.4. Las mezclas anticongelantes no se degradarán, ni se separarán los componentes de la mezcla, para las temperaturas máximas de funcionamiento de la instalación.

a.5. Cuando se utilicen mezclas anticongelantes preparadas comercialmente, el fabricante especificará la composición del producto y su duración o tiempo de vida en condiciones normales de funcionamiento.

a.6. Será obligada, al menos, una revisión completa antes de la temporada invernal, la cual figurará como operación obligatoria en el programa de mantenimiento.

a.7. La instalación dispondrá de los sistemas necesarios para facilitar el llenado de la instalación y para asegurar que el anticongelante está perfectamente mezclado.

a.8. El sistema de llenado no permitirá las pérdidas de concentración producidas por fugas del circuito y resueltas con reposición de agua de red.

b. Recirculación de agua de los circuitos.

b.1. Este método de protección antiheladas asegurará que el fluido de trabajo está en movimiento en todas las partes de la instalación expuestas a heladas.

b.2. El sistema de control actuará la circulación del circuito primario cuando la temperatura detectada en captadores, alcance un valor ligeramente superior al de congelación del agua (+4 °C).

b.3. Se evitará, siempre que sea posible, la circulación de agua en el circuito secundario.

b.4. Será obligada, al menos, una revisión completa antes de la temporada invernal.

c. Drenaje automático con recuperación de fluido.

c.1. Este método de protección antiheladas, asegurará que no hay fluido de trabajo en ninguna parte de la instalación expuesta a heladas.

c.2. El sistema de control actuará la electroválvula de drenaje cuando la temperatura detectada en captadores, alcance un valor ligeramente superior al de congelación del agua (+4 °C).

c.3. El vaciado del circuito, se realizará a un tanque auxiliar de almacenamiento, debiéndose prever un sistema de llenado de captadores para recuperar el fluido, prestando especial atención al purgado del circuito tras sus rellenados.

c.4. El diseño de los circuitos, permitirá el completo drenaje con el vaciado de todas las partes de la instalación expuesta a heladas. El circuito debe permanecer vacío hasta que aumente la temperatura del captador.

c.5. Este sistema está sólo permitido en instalaciones con un intercambiador de calor entre los captadores y el acumulador, para mantener en éste la presión de suministro de agua caliente.

3.1.3. Temperaturas.

La instalación solar debe estar diseñada y construida para soportar el amplio rango de temperaturas al que puede estar sometida.

Se considerarán las diferentes temperaturas máximas de funcionamiento de los captadores y del circuito primario, del circuito secundario y de la red de distribución.

Las máximas temperaturas que pueden alcanzarse ocurrirán en períodos de bajo o nulo consumo y de elevada radiación. A los efectos de esta Especificación, la temperatura máxima de trabajo del circuito primario será siempre superior a la temperatura de estancamiento del captador.

La temperatura de estancamiento del captador, corresponde a la máxima temperatura del fluido que se obtiene cuando, sometido a altos niveles de radiación y temperatura ambiente y siendo la velocidad del viento despreciable, no existe circulación en el captador y se alcanzan condiciones casi estacionarias.

El diseño de la instalación asegurará que no se sobrepasen un 90% de las temperaturas máximas de trabajo de cada uno de los componentes del sistema, las cuales deberán aparecer en la memoria, igualmente en la misma se deberá incluir la temperatura máxima que pueda alcanzar la instalación.

La instalación debe disponer de los medios necesarios para que las temperaturas no alcancen valores perjudiciales para los materiales del mismo, para la durabilidad de los circuitos o para los propios usuarios.

Los materiales de la instalación deben soportar las máximas temperaturas de trabajo que puedan alcanzarse y no debe causar ninguna situación en la que el usuario tenga que tomar medidas especiales para que el sistema vuelva a la situación original.

Cuando las aguas sean duras, se realizarán las previsiones necesarias para que la temperatura de trabajo de cualquier punto del circuito de consumo, no sea superior a 60° C y, en cualquier caso, se dispondrán los medios necesarios para facilitar la limpieza de los circuitos.

A tal efecto, se considera agua dura aquella con un contenido en sales de calcio superior a 200 mg/l. expresados como contenido en carbonato cálcico.

Cuando la temperatura de agua caliente destinada a consumo pueda superar los 60° C la instalación deberá disponer de un sistema automático de mezcla o cualquier otro dispositivo que limite la temperatura a 60° C en el circuito de consumo, recomendándose que tampoco se supere dicha temperatura en el depósito solar .

3.1.4. Presión.

La memoria de diseño o proyecto especificará las presiones máximas de trabajo en los circuitos primario y secundario, así como la máxima presión de red.

Se tendrá en cuenta dicha presión para verificar que todos los componentes del circuito de consumo la soportan.

La instalación debe estar diseñada de forma que nunca se sobrepase la máxima presión soportada por todos los materiales.

Todos los circuitos deben ir equipados con válvulas de seguridad que garanticen que no se superan las presiones máximas de trabajo. Las válvulas de seguridad deben soportar la máxima temperatura a la que puedan estar sometidas.

Los componentes y sistemas que no dispongan de certificado de timbre, deberán cumplir lo previsto en el Reglamento de Aparatos a Presión y, en cualquier caso, soportar el ensayo de resistencia a presión con 1,5 veces la presión máxima de trabajo, durante al menos una hora, sin apreciarse ningún daño permanente o fuga en el circuito.

Cuando la instalación contenga algún material no metálico, el ensayo de presión del circuito correspondiente debe realizarse a la temperatura máxima de trabajo y debe soportar las presiones anteriores al menos durante una hora.

3.1.5. Flujo Inverso.

El diseño y el montaje de la instalación asegurará que no se producen circulaciones naturales no previstas en ningún circuito hidráulico del sistema (circulaciones inversas), mediante los correspondiente sistemas antirretorno que quedarán necesariamente especificados en la memoria.

3.2. Configuraciones básicas. Línea IA «Equipos Compactos».

Únicamente estará permitida la realización de instalaciones por termosifón indirectas con intercambiador de calor incorporado en el acumulador solar . (Figura 1, apartado 11).

3.3. Configuraciones básicas. Línea IB «Equipos no Compactos».

Únicamente estarán permitidas las siguientes configuraciones básicas:

- A) Instalaciones por circulación forzada indirectas con intercambiador de calor incorporado en el acumulador solar . (Figura 2, apartado 11).

- B) Instalaciones por circulación forzada indirectas con intercambiador de calor independiente. (Figura 3, apartado 11).

En instalaciones con un volumen de acumulación solar total superior a 9.000 litros, será obligado utilizar la configuración B.

3.4. Diseño del sistema de captación.

3.4.1. Consideraciones generales.

En la memoria de diseño o proyecto, se especificará el modelo de captador, número, orientación, inclinación y el esquema completo de conexionado elegidos.

Todos los captadores que integren la instalación serán del mismo modelo y marca.

3.4.2. Orientación e inclinación.

Los captadores se orientarán al sur geográfico. A los efectos de esta Especificación se admitirán unas desviaciones máximas de ± 25° respecto al sur geográfico.

En instalaciones de uso anual, la inclinación de los captadores respecto del plano horizontal, será igual a la latitud del lugar. A los efectos de esta Especificación se admitirán unas desviaciones máximas respecto de la latitud de ± 10°.

En instalaciones de uso preferentemente en invierno (verano) la inclinación de los captadores respecto del plano horizontal será 10° mayor (menor) que la latitud del lugar. A los efectos de esta Especificación se admitirán desviaciones de ± 10° respecto a lo indicado.

En instalaciones integradas en cubiertas por consideraciones de integración arquitectónica o impacto visual no será necesario ajustarse a lo especificado en los tres párrafos anteriores, para lo que será necesario un informe técnico. En este caso se justificará el aumento de superficie de captación.

3.4.3. Sombras.

La instalación del campo de captadores se realizará de forma que se asegure que al mediodía solar del solsticio de invierno, no haya más de un 5% de la superficie útil de captación en sombra.

Por razones justificadas (integración arquitectónica, superficie libre para la ubicación de captadores, etc.) podrá no cumplirse el requisito anterior, en cuyo caso se evaluará la reducción producida por las sombras en las prestaciones energéticas de la instalación. En este caso se justificará el aumento de superficie de captación.

La distancia d, medida sobre la horizontal, entre una fila de captadores y un obstáculo, de altura h, que pueda producir sombras sobre la instalación, será superior al valor obtenido por la expresión:

d = h/tg (67° - latitud), donde d = h k

siendo 1/tg (67º-latitud) un coeficiente adimensional denominado k. Algunos valores significativos de k se pueden ver en la siguiente tabla en función de la latitud del lugar.

	Latitud (°)
	29
	37
	39
	41
	43
	45

	k
	1,280
	1,732
	1,881
	2,050
	2,246
	2,475


La separación entre la parte posterior de una fila de captadores y el comienzo de la siguiente, no será inferior a la obtenida por la expresión anterior, aplicando h a la diferencia de alturas entre la parte alta de una fila de captadores y la parte baja de la siguiente, efectuando todas las medidas de acuerdo con el plano que contiene a las bases de los captadores.

3.4.4. Conexionado.

Los captadores se instalarán en baterías constituidas por el mismo número de captadores.

Los captadores en las baterías podrán estar conectados en serie o en paralelo.

Las baterías de captadores podrán conectarse entre sí en paralelo, en serie o en serie - paralelo.

El número de captadores que se pueden conectar en paralelo, tendrá en cuenta las limitaciones del fabricante y su número, generalmente, será inferior a ocho unidades.

El número de captadores conexionados en serie pertenecientes a una misma batería no será superior a cinco y el número de baterías conectadas en serie no podrá ser mayor de dos.

La conexión entre sí de las baterías de captadores asegurará su equilibrado hidráulico, preferentemente, mediante el diseño de idéntico recorrido hidráulico en todos ellos (retorno invertido) frente al uso de válvulas de equilibrado por batería, debiendo quedar plasmado en el esquema de conexionado.

3.4.5. Estructura soporte.

La estructura soporte de captadores ha de resistir, con los captadores instalados, las sobrecargas del viento y nieve, de acuerdo con lo indicado en la normativa básica de la edificación NBE-AE-88.

En el proyecto técnico se especificarán cuáles son las cargas máximas que soportará la estructura y que transmitirá al suelo, o lugar sobre la que se asiente, así como la capacidad del mismo para soportar las cargas transmitidas por la estructura.

El diseño y la construcción de la estructura y el sistema de fijación de captadores, permitirán las necesarias dilataciones térmicas, sin transmitir cargas que puedan afectar a la integridad de los captadores o el circuito hidráulico.

Los puntos de sujeción del captador serán suficientes en número, teniendo el área de apoyo y posición relativa adecuada, de forma que no se produzcan flexiones en el captador superiores a las permitidas por el fabricante.

El diseño de la estructura se realizará para la orientación y el ángulo de inclinación especificado para el captador y teniendo en cuenta la facilidad de montaje y desmontaje.

La estructura se protegerá superficialmente contra la acción de los agentes ambientales. Las estructuras de acero podrán protegerse mediante galvanizado por inmersión en caliente, pinturas orgánicas de zinc o tratamientos anticorrosivos equivalentes.

La realización de taladros en la estructura se llevará a cabo antes de proceder al galvanizado o protección de la estructura. La tornillería y piezas auxiliares estarán protegidas por galvanizado o zincado, o bien serán de acero inoxidable.

Los topes de sujeción de captadores y la propia estructura no arrojarán sombra sobre los captadores.

En el caso de instalaciones integradas en cubierta que hagan las veces de la cubierta del edificio, el diseño de la estructura y la estanqueidad entre captadores se ajustará a las exigencias de las Normas Básicas de la Edificación y a las técnicas usuales en la construcción de cubiertas.

3.5. Diseño del sistema de acumulación.

3.5.1. Consideraciones generales.

Preferentemente, el sistema de acumulación solar estará constituido por un solo depósito, será de configuración vertical y se ubicará en zonas interiores.

Cuando el depósito se instale a la intemperie (Línea IA Equipos compactos), se tendrá en cuenta el efecto de las heladas en el circuito de consumo.

En el proyecto técnico se especificarán las cargas transmitidas al suelo, así como la capacidad del mismo para poder soportar dichas cargas.

3.5.2. Situación de las conexiones.

La situación de las tomas para conexiones en los depósitos, serán las establecidas en los puntos siguientes:

- La conexión de entrada de agua caliente procedente del intercambiador o de los captadores al acumulador se realizará, a una altura comprendida entre el 50 y el 75% de su altura total.

- La conexión de salida de agua fría del acumulador hacia el intercambiador o los captadores se realizará por la parte inferior de éste.

- La alimentación de agua fría al depósito se realizará por la parte inferior.

- La extracción de agua caliente del depósito se realizará por la parte superior.

- El drenaje se realizará por la parte inferior.

El sensor de la temperatura del acumulador del sistema de control se situará en la parte inferior del depósito, en una zona no influenciada por la circulación del circuito secundario o por el calentamiento del intercambiador si este fuera incorporado.

La entrada de agua fría, situada en la parte baja del acumulador, estará equipada con una placa deflectora en la parte interior a fin de que la velocidad residual no destruya la estratificación en el acumulador.

Las conexiones de entrada y salida se situarán de forma que se eviten caminos preferentes de circulación del fluido.

En depósitos horizontales las tomas de agua caliente y fría estarán situadas en extremos opuestos.

3.5.3. Conexión de varios acumuladores.

Cuando sea necesario que el sistema de acumulación esté formado por más de un depósito, estos se conectarán en serie invertida en el circuito de consumo o en paralelo con los circuitos primarios y secundarios equilibrados. (Figuras 4 y 5, apartado 11).

3.6. Diseño del sistema de intercambio.

3.6.1. Consideraciones generales.

En la memoria de diseño o proyecto se incluirá el tipo, independiente o incorporado al acumulador.

El intercambiador independiente será de placas de acero inoxidable o cobre y deberá soportar las temperaturas y presiones máximas de trabajo de la instalación.

El intercambiador incorporado al acumulador estará obligatoriamente situado en la parte inferior del acumulador y podrá ser de tipo sumergido o de doble envolvente.

El intercambiador sumergido podrá ser de serpentín o de haz tubular y estará construido en cobre o acero inoxidable.

3.7. Diseño del sistema hidráulico.

3.7.1. Consideraciones generales.

La memoria de diseño o proyecto incluirá un esquema de línea de la instalación, el cálculo del caudal de diseño, el dimensionado de tuberías y componentes y la especificación del aislamiento térmico.

El esquema de línea de la instalación, especificará sobre planos a escala del lugar, la ubicación de los captadores solares, el depósito de acumulación, el intercambiador de calor, las bombas, el vaso de expansión, demás elementos y el trazado de tuberías del circuito primario y secundario.

El esquema de línea de la instalación tendrá el grado de definición necesario para efectuar todos los cálculos de dimensionado del circuito, así como especificará las secciones de tuberías y los caudales trasegados en cada uno de los tramos.

Debe concebirse en fase de diseño un circuito hidráulico de por sí equilibrado. Si no fuera posible, el flujo debe ser controlado por válvulas de equilibrado.

Para asegurar igual recorrido hidráulico en los captadores solares el trazado de tuberías del circuito primario se realizará con retorno invertido, definido como la forma de conexionado hidráulico que asegura que la longitud recorrida por una partícula a través del circuito hidráulico diseñado es independiente del trazado seguido, o mediante una válvula de equilibrado.

Siempre que sea posible, el montaje en retorno invertido se realizará de forma que la parte más corta del circuito primario corresponda a los tramos de la salida caliente de los captadores.

3.7.2. Tuberías.

La memoria de diseño o proyecto especificarán la clase de material, el tipo de unión, diámetro nominal, presión nominal de trabajo y los radios de cobertura máximos para su montaje.

3.7.3. Bombas.

Las bombas de circulación preferentemente serán del tipo en línea.

Las bombas en línea se ubicarán en las zonas más frías del circuito y en tramos de tubería verticales, evitando las zonas más bajas del circuito.

En instalaciones de superficie total de captación superiores a 100 m² se montarán dos bombas idénticas en paralelo o una bomba doble, una de ellas de reserva, tanto en el circuito primario como en los distintos circuitos secundarios de las aplicaciones consideradas. En este caso, se preverá el funcionamiento alternativo de las mismas, de forma manual o automática.

Para la aplicación de estas bombas en circuitos de agua caliente para usos sanitarios, deberán utilizarse materiales resistentes a la corrosión, consistentes en cuerpos de bronce o acero inoxidable.

Las bombas en línea se ubicarán con el eje de rotación horizontal y con espacio suficiente para que el conjunto motor - rodete puedan ser fácilmente desmontable sin necesidad de desarmar las tuberías adyacentes. El acoplamiento de una bomba en línea con la tubería, podrá ser de tipo roscado hasta el diámetro DN 35.

A las tuberías conectadas a las bombas en línea se les dotará de soportes en las inmediaciones de las bombas, de forma que no se provoquen esfuerzos recíprocos de torsión o flexión. El diámetro de las tuberías de acoplamiento no podrá ser nunca inferior al diámetro de la boca de aspiración de la bomba.

Las válvulas de retención, se situarán en la tubería de impulsión de la bomba, entre la boca y el manguito antivibratorio, en cualquier caso aguas arriba de la válvula de interceptación. Se dispondrá manómetro entre la impulsión y retorno (by-pass) con sus correspondientes llaves de corte, para cada uno de los circuitos considerados (primario y secundario).

3.7.4. Expansión.

El diseño de la instalación deberá prever un sistema que absorba la dilatación del fluido y asegure un valor mínimo de la presión en el circuito.

Los vasos de expansión se instalarán en todos los circuitos cerrados de la instalación.

Los vasos de expansión se conectarán, preferentemente, a la aspiración de la bomba del circuito pudiendo ser de tipo abierto o cerrado.

Cuando no se cumpla lo anterior, la altura a la que se situarán los vasos de expansión abiertos será tal que asegure el no desbordamiento del fluido y la no introducción de aire en el circuito primario.

La tubería de conexión del vaso de expansión cerrado no se aislará y tendrá volumen suficiente para enfriar el fluido antes de alcanzar el vaso. No se permitirá la inclusión de válvula de corte para aislar hidraúlicamente el vaso de expansión.

3.7.5. Válvulas de seguridad.

La memoria de diseño o proyecto especificará el tipo y aplicación de estas válvulas y accesorios de la instalación, diámetros, formas de las conexiones y presión nominal.

El circuito primario y el circuito secundario (depósitos) deberán ir provistos de válvulas de seguridad taradas a una presión que garantice que en cualquier punto del circuito no se superará la presión máxima de trabajo de los componentes.

La descarga de las válvulas de seguridad debe garantizar, en caso de apertura, la no provocación de posibles accidentes o daños, por lo que se conducirán, preferentemente, a desagües.

3.7.6. Sistema de llenado.

Los sistemas con vaso de expansión abierto podrán utilizarlo como sistema de llenado.

Los circuitos con vaso de expansión cerrado deben incorporar un sistema de llenado manual o automático que permita llenar el circuito y mantenerlo presurizado.

Los circuitos que requieran anticongelante deben incluir un sistema que permita el relleno manual del mismo.

3.7.7. Válvulas.

La memoria de diseño o proyecto especificará el tipo y aplicación de estas válvulas y accesorios de la instalación, diámetros, formas de las conexiones y presión nominal.

La elección de las válvulas se realizará, de acuerdo con la función que desempeñan y las condiciones extremas de funcionamiento (presión y temperatura) siguiendo los siguientes criterios:

- Para aislamiento: válvulas de esfera.

- Para equilibrado de circuitos: válvulas de asiento.

- Para vaciado: válvulas de esfera o de macho.

- Para llenado: válvulas de esfera.

- Para purga de aire: válvulas de esfera o de macho.

- Para seguridad: válvula de resorte.

- Para retención: válvulas de disco de doble compuerta, o de clapeta.

Se hará un uso limitado de las válvulas para el equilibrado de circuitos, debiéndose concebir, en fase de diseño, un circuito de por sí equilibrado.

A los efectos de esta Especificación, no se permitirá la utilización de válvulas de compuerta.

Se montarán válvulas de corte, para facilitar la sustitución o reparación de componentes sin necesidad de realizar el vaciado completo de la instalación, debiendo independizar los siguientes elementos: baterías de captadores, el intercambiador, los acumuladores, las bombas y el caudalímetro o sistema de medición energética.

Se instalarán válvulas de corte a la entrada de agua fría y salida de agua caliente del depósito de acumulación solar .

A la entrada del agua fría al acumulador solar y tras la llave de corte, se instalará una válvula antirretorno.

Se instalarán válvulas que permitan el vaciado total o parcial de la instalación.

En cada zona de las baterías de captadores en que se hayan situado válvulas de corte se instalarán válvulas de seguridad.

3.7.8. Purga de aire.

En los puntos altos de la salida de baterías de captadores se colocarán sistemas de purga constituidos por purgadores manuales o automáticos.

Se evitará el uso de purgadores automáticos cuando se prevea la formación de vapor en el circuito. Los purgadores automáticos deberán soportar, al menos, la temperatura de estancamiento del captador.

En el trazado del circuito se evitarán los sifones invertidos.

En general, el trazado del circuito evitará los caminos tortuosos para favorecer el desplazamiento del aire atrapado hacia los puntos altos.

Los trazados horizontales de tubería tendrán siempre una pendiente mínima del 1% en el sentido de circulación del fluido.

3.7.9. Aislamiento.

La memoria de diseño o proyecto especificará, para las distintas tuberías utilizadas en la instalación, el tipo, conductividad y espesor del aislamiento empleado.

Se especificará el tipo de protección exterior del aislamiento que, para trazados al exterior, en particular, deberá resistir la acción de los rayos ultravioletas y otros agentes externos.

3.7.10. Requisitos adicionales para instalaciones por termosifón. Línea IA «Equipos compactos».

La batería de captadores estará situada de forma que su nivel inferior quede por debajo de la generatriz inferior del acumulador, debiendo justificarse el rendimiento del equipo con el correspondiente ensayo de homologación expedido por el INTA.

El diseño del captador y su conexionado debe favorecer el funcionamiento por termosifón, por esta razón no se instalarán captadores con conductos horizontales o cambios complejos de dirección de los conductos internos.

El diseño del cambiador de calor evitará caminos de circulación del fluido que impliquen cambios de dirección que impidan el efecto termosifón.

Todas las instalaciones dispondrán de un sistema antirretorno para evitar la circulación inversa.

La construcción del circuito debe evitar restricciones internas, por esta razón no se instalarán filtros, válvulas u otros estrangulamientos al flujo.

El trazado de tuberías deberá ser de la menor longitud posible, situando el acumulador cercano a los captadores.

Deben evitarse en lo posible las tuberías horizontales y en todo caso montarlas con una pendiente ascendente de al menos 5% y siempre en sentido ascendente hacia el acumulador.

3.8. Diseño y conexión del sistema auxiliar.

3.8.1. Consideraciones generales.

Para asegurar la continuidad en el suministro de agua caliente, las instalaciones de energía solar deben disponer de un sistema de energía auxiliar.

La memoria de diseño o proyecto contemplarán, aunque se trate de un sistema existente, el tipo de energía , la capacidad de acumulación secundaria y las especificaciones del equipo auxiliar generador de calor.

No se permitirá el aporte de energía auxiliar ni el circuito primario de captadores solares ni dentro del acumulador solar .

En aplicaciones de agua caliente sanitaria, el volumen de acumulación del sistema convencional estará comprendido entre el 30% y el 100% de la carga de consumo diaria.

En aplicaciones de climatización de piscinas, el sistema auxiliar solo podrá consumir energías convencionales cuando la piscina esté situada en un local cubierto, quedando prohibido su uso en piscinas al aire libre, en las cuales solo podrán usarse sistemas auxiliares que consuman fuentes de energías residuales o de libre disposición, como el aire, el agua o el terreno. Para cualquier climatización de piscina (cubierta o no) queda totalmente excluida la utilización de energía eléctrica para el calentamiento por efecto Joule y/o el calentamiento directo del agua de la piscina por medio de una caldera.

3.8.2. Conexión al sistema auxiliar existente.

La conexión del sistema auxiliar siempre será en serie con la instalación solar (acumulador solar o intercambiador) y se ubicará siempre después de ésta.

Cuando el sistema de energía auxiliar sea instantáneo, se recomienda sea del tipo modulante.

En todos estos casos, la conmutación de sistemas será fácilmente accesible y será obligatorio disponer un indicador de la temperatura del acumulador solar , ubicado en su parte alta, fácilmente visible y accesible por el usuario.

3.9. Diseño del sistema eléctrico, de control y monitorización.

3.9.1. Sistema eléctrico y de control.

La memoria de diseño o proyecto incluirá un esquema del sistema eléctrico.

El control de funcionamiento normal de las bombas será siempre del tipo diferencial, actuando en función del salto de temperatura entre la salida de la batería de captadores y el depósito de acumulación solar , ubicada en su parte baja, o la temperatura de retorno del circuito secundario en aplicaciones sin acumulador solar .

La precisión del sistema de control y la regulación de los puntos de consigna asegurará que en ningún caso las bombas estarán en marcha con diferencias de temperaturas menores de 2 °C y en ningún caso paradas con diferencias superiores a 7 °C.

La diferencia de temperaturas entre el punto de arranque y parada del termostato diferencial no será inferior a 2 °C.

El sistema de control asegurará que en las instalaciones para agua sanitaria, en ningún caso se alcancen temperaturas superiores a 50 °C en los puntos de consumo, recomendándose el uso de válvulas mezcladoras.

El sistema de control asegurará, mediante la parada de las correspondientes bombas, que en ningún caso se alcancen temperaturas superiores a las máximas soportadas por los materiales, componentes y tratamientos del circuito secundario.

En climatización de piscinas, el control de la temperatura del agua se realizará mediante una sonda de temperatura ubicada en el retorno de agua al intercambiador de calor y un termostato de seguridad en la impulsión que enclave el sistema de generación de calor. La temperatura de tarado del termostato será, como máximo, 10 °C mayor que la temperatura máxima de impulsión.

Cuando la protección contra heladas se realice por arranque de la bomba o vaciado automático del circuito primario, el sistema de control asegurará que en ningún punto la temperatura del fluido caloportador, descienda por debajo de una temperatura de cuatro grados superior a la congelación del fluido.

La ubicación de las sondas ha de realizarse de forma que detecten exactamente las temperaturas que se desean, instalándose los sensores en el interior de vainas, que se ubicarán en la dirección y sentido contrario al de circulación del fluido, y evitándose las tuberías separadas de la salida de los captadores y las zonas de estancamiento en los depósitos.

Las sondas serán de inmersión. Solo se permitirá la utilización de sondas de contacto para medir la temperatura de agua caliente a consumo, ubicándose a la salida del acumulador o sistema convencional. Se tendrá especial cuidado en asegurar una adecuada unión entre las sondas de contacto y la superficie metálica.

3.9.2. Sistema de monitorización y adquisición de datos.

La memoria de diseño o proyecto, especificará las características del sistema de adquisición de datos, los elementos de medida, las condiciones de funcionamiento y la estrategia de evaluación.

El sistema de monitorización medirá, además, las siguientes variables, para instalaciones con superficie de captación superior a 100 m².

Cuando se utilice un sistema de telemonitorización se incluirán además, las características del sistema de comunicaciones y el modo de operación, en la memoria de diseño o proyecto.

El sistema de monitorización realizará la adquisición de datos, al menos, con la siguiente secuencia:

- Toma de medidas o estados de funcionamiento: cada minuto.

- Cálculo de medias de valores y registro: cada 10 minutos.

Para instalaciones de superficie de captación superior a 20 m² e igual o inferior a 100 m² el sistema de monitorización medirá las siguientes variables:

- Temperatura de entrada de agua fría.

- Temperatura de suministro de agua caliente solar .

- Temperatura de suministro de agua caliente a consumo.

- Caudal de agua de consumo.

El sistema de monitorización registrará, con la misma secuencia, el estado de funcionamiento de las bombas de circulación de primario y secundario, la actuación de las limitaciones por máxima o mínima y el funcionamiento del sistema de energía auxiliar.

El sistema de monitorización medirá, además, las siguientes variables,

para instalaciones con superficie de captación superior a 100 m².

- Temperatura de entrada a captadores.

- Temperatura de salida de captadores.

- Temperatura de entrada en el secundario.

- Temperatura de salida en el secundario.

- Temperatura fría del acumulador.

- Temperatura caliente del acumulador.

- Radiación solar sobre la superficie de los captadores.

El tratamiento de los datos medidos proporcionará, al menos, los siguientes resultados:

- Volumen de consumo diario.

- Temperatura media de suministro de agua caliente a consumo.

- Temperatura media de suministro de agua caliente solar .

- Demanda de energía térmica diaria.

- Energía solar térmica aportada.

- Energía auxiliar consumida.

- Radiación solar media.

Con los datos registrados se procederá al análisis de resultados y evaluación de las prestaciones diarias de la instalación. Estos datos quedarán archivados en un registro histórico de prestaciones.

En instalaciones con superficie de captación superior a 100 m², el sistema de monitorización estará capacitado para la emisión de señales de alarma.

Las señales de alarma serán transmitidas por el equipo de monitorización al servicio técnico de mantenimiento responsable de la instalación, en el mismo instante de la incidencia.

Al menos se considerarán las siguientes alarmas del sistema:

- No funciona la protección de heladas mediante recirculación del circuito primario o mediante drenaje con recuperación automática.

- No funciona/n la/s bomba/s de los circuito/s primario y/o secundario cuando se dan las respectivas órdenes lógicas de funcionamiento.

3.10. Consideraciones sobre integración arquitectónica.

Deben evitarse, las instalaciones solares con impacto visual importante desde el exterior y que no estén integradas con el edificio.

Para ello la memoria de diseño o proyecto especificará las condiciones del edificio y de la instalación y la descripción y justificación de las soluciones elegidas.

Las condiciones del edificio se refieren al estudio de características urbanísticas, implicaciones en el diseño, actuaciones sobre la construcción, necesidad de realizar obras de reforma o ampliación, verificaciones estructurales, etc.

Las condiciones de la instalación se refieren al impacto visual, la modificación de las condiciones de funcionamiento del edificio, la necesidad de habilitar nuevos espacios o ampliar el volumen construido, efectos sobre la estructura, etc.

En los criterios adoptados para fijar las medidas correctoras, se deberá haber analizado si las partes más significativas de la instalación solar deben quedar ocultas o vistas y, en este caso, los medios para conseguir un diseño estético.

En general se mantendrán, dentro de lo posible, la alineación con los ejes principales de la edificación. Se debe evaluar la disminución de prestaciones que se origina al modificar la orientación e inclinación de la superficie de captación.

Se evitará que la instalación sea un sistema independiente de la edificación. Se buscará la continuidad de la construcción resolviendo la unión de la instalación con el edificio con elementos constructivos que proporcionen la continuidad deseada. En este mismo sentido, debe evitarse que la instalación solar genere un volumen importante que sobresalga en exceso del volumen del edificio.

Se habrá de plantear, si la integración debe buscarse en el propio edificio o debe buscarse la incorporación como construcción anexa y constructivamente independiente de la edificación principal.

3.11. Consideraciones sobre la interferencia con otros elementos ya existentes.

El diseño global del sistema solar y su acoplamiento a la instalación de energía convencional previamente existente, tendrá en consideración las posibles interferencias que se puedan ocasionar en los sistemas ya instalados de suministro de agua caliente, principalmente las relacionadas con variaciones que se puedan ocasionar en el punto de trabajo de los sistemas de grupo de presión para suministro de agua, como consecuencia de variaciones grandes de longitud y desnivel en las acometidas de agua fría.

A tal efecto, en la memoria de proyecto se harán las indicaciones/recomendaciones necesarias para garantizar, en su caso, el suministro de agua caliente sanitaria, sin mermas en las condiciones de presión, temperatura o calidad del agua caliente suministrada.

4. CARACTERÍSTICAS DE COMPONENTES Y MATERIALES 
4.1. Aspectos generales.

Los materiales de la instalación deben soportar las máximas temperaturas y presiones que puedan alcanzarse.

Todos los componentes y materiales cumplirán lo dispuesto en el Reglamento de Aparatos a Presión, que les sea de aplicación.

Cuando sea imprescindible utilizar en el mismo circuito materiales diferentes, especialmente cobre y acero, en ningún caso estarán en contacto debiendo situar entre ambos, juntas o manguitos dieléctricos.

En todos los casos se deberá prever la protección catódica del acero, salvo solución alternativa debidamente justificada.

Cuando se utilice acero galvanizado en contacto con el fluido de trabajo, se evitará que la temperatura del fluido sobrepase 65° C por períodos prolongados.

Los materiales situados en intemperie se protegerán contra los agentes ambientales, en particular contra el efecto de la radiación solar y la humedad. En el caso de depósitos, mediante las recomendaciones dadas por el fabricante, y en el caso de bombas, intercambiador o cuadro eléctrico mediante cuadros de protección intemperie.

4.2. Captadores.

El captador solar deberá estar homologado por el Ministerio de Industria y Energía o institución equivalente, de acuerdo con lo señalado en el Real Decreto 891/1980 de 14 de abril, sobre homologación de los captadores solares y en la Orden de 20 de julio de 1980 por la que se aprueban las normas e instrucciones técnicas complementarias para la homologación de los captadores solares.

Dentro del ámbito de actuación de este documento, será válida automáticamente la trasposición de legislación adoptada por AENOR como consecuencia de normativas comunes europeas de homologación.

En la memoria de diseño o proyecto se indicará el modelo y fabricante del captador, así como las fechas y laboratorio de certificación y los siguientes datos técnicos del captador, proporcionados por el fabricante:

- Dimensiones principales: alto, ancho, largo.

- Área de la superficie transparente.

- Material y transmisividad de la cubierta transparente.

- Tipo de configuración del absorbedor.

- Materiales y tratamiento del absorbedor.

- Situación y dimensiones de las tomas de entrada y salida.

- Materiales de las juntas de estanqueidad de la cubierta y de las salidas de las conexiones del circuito.

- Material de la carcasa.

- Tipo de cierre de la cubierta transparente.

- Situación y configuración de los puntos de amarre.

- Materiales aislantes.

- Esquema general del captador.

El captador llevará de forma claramente visible e indeleble el modelo, nombre del fabricante y numero de serie.

Se utilizarán captadores que se ajusten a las características técnicas descritas a continuación. En caso de variaciones respecto de estas características, deberá presentarse en la memoria técnica justificación de su utilización así como una descripción de características técnicas, adjunta a la homologación del captador por parte del INTA:

- Material de la cubierta transparente: vidrio normal o templado, de espesor no inferior a 3 mm. y transmisividad mayor o igual a 0,8. La utilización de material de otras características requiere el informe de un organismo acreditado que garantice las características funcionales y de durabilidad del captador.

- La distancia media entre el absorbente y la cubierta transparente no será superior a 4 cm.

- Material del absorbedor: materiales metálicos. La utilización de material de otras características requiere el informe de un organismo acreditado, que garantice las características funcionales y de durabilidad del captador.

- En ningún caso el tratamiento del absorbedor se aplicará sobre acero galvanizado.

La pérdida de carga del captador para un caudal de 1 l/min por m² será inferior a 1 m.c.a. Especificaciones diferentes deberán justificarse mediante certificado del fabricante de captadores.

El captador llevará, salvo justificación en contrario debidamente acreditada, un orificio de ventilación, de forma que puedan eliminarse acumulaciones de agua en el captador. El orificio se realizará de forma que el agua pueda drenarse en su totalidad sin afectar al aislamiento.

Cuando se utilicen captadores con absorbedores de aluminio, obligatoriamente se utilizarán fluidos de trabajo con un tratamiento inhibidor de los iones de cobre e hierro.

En todo caso, será necesaria, como parte de la memoria técnica, la presentación de la homologación del captador por el INTA, así como las curvas de rendimiento obtenidas por el citado Instituto.

4.3. Acumuladores.

La memoria de diseño o proyecto especificará el tipo y numero de acumuladores utilizados y las siguientes características técnicas:

- Fabricante y modelo.

- Volumen cubicado real.

- Principales dimensiones y materiales de construcción.

- Presión máxima de trabajo.

- Situación y diámetro de las bocas de conexión.

- Situación y especificación de los puntos de sujeción o apoyos.

- Temperatura máxima de trabajo.

- Tratamiento y protección.

- Material y espesor de aislamiento y características de su protección.

El acumulador estará fabricado de acuerdo con lo especificado en el Reglamento de Aparatos a Presión, Instrucción Técnica Complementaria MJE-AP11, probado con una presión igual a dos veces la presión de trabajo y homologado por el Ministerio de Industria y Energía o equivalente.

Cuando el acumulador lleve incorporada una superficie de intercambio térmico entre el fluido primario y el agua sanitaria, en forma de serpentín o camisa de doble envolvente, se denominará interacumulador.

El acumulador llevará una placa de identificación situada en lugar claramente visible y escrita con caracteres indelebles en las que aparecerán los siguientes datos:

- Nombre del fabricante y razón social.

- Contraseña y fecha de registro de tipo.

- Modelo.

- Número de serie.

- Volumen neto de almacenamiento en litros.

- Presión máxima de servicio.

Cuando el intercambiador esté incorporado al acumulador, la placa de identificación indicará además los siguientes datos:

- Superficie de intercambio térmico en m².

- Presión máxima de trabajo del circuito primario.

Dicha placa deberá ser visible aún cuando se instale el aislamiento del depósito.

Cada acumulador vendrá equipado de fábrica de los necesarios manguitos de acoplamiento, soldados antes del tratamiento de protección, para las siguientes funciones:

- Manguitos roscados para la entrada de agua fría y la salida de agua caliente.

- Registro embridado para inspección del interior del acumulador y eventual acoplamiento del serpentín.

- Manguitos roscados para la entrada y salida del fluido primario.

- Manguitos roscados para accesorios como termómetro y termostato.

- Manguito para el vaciado.

Los acumuladores vendrán equipados de fábrica con las bocas necesarias soldadas antes de efectuar el tratamiento de protección interior.

Al objeto de esta Especificación, podrán utilizarse acumuladores de las siguientes características y tratamientos.

- Acumuladores de acero galvanizado en caliente, con espesores de galvanizado no inferiores a los especificados en la Norma UNE 37.501, con la protección interior recomendada por el fabricante.

- Acumuladores de acero vitrificado de volumen inferior a 1.000 litros.

- Acumuladores de acero con tratamiento epoxídico.

- Acumuladores de acero inoxidable.

- Acumuladores de cobre.

- Acumuladores no metálicos que soporten la temperatura máxima del circuito, cumplan las normas UNE que le sean de aplicación y esté autorizada su utilización por las compañías de suministro de agua potable.

El acumulador estará enteramente recubierto con material aislante y, es recomendable disponer una protección mecánica en chapa pintada al horno, PRFV, o lámina de material plástico.

Todos los acumuladores irán equipados con la protección catódica establecida por el fabricante, para garantizar la durabilidad del acumulador.

Todos los acumuladores se protegerán, como mínimo, con los dispositivos indicados en el punto 5 de la Instrucción técnica complementaria MIEAP11 del Reglamento de Aparatos a Presión (Orden 11.764 de 31 de mayo de 1985 - «B.O.E.» número 148 de 21 de junio de 1985).

La utilización de acumuladores de hormigón, requerirá la presentación de un proyecto firmado por un técnico competente.

4.4. Intercambiadores de calor.

La memoria de diseño o proyecto indicará el fabricante, modelo del intercambiador de calor, material de construcción, así como datos de sus características de actuación y factor de ensuciamiento, medidos por el propio fabricante o por un laboratorio acreditado.

La pérdida de carga de diseño en el intercambiador de calor no será superior a 2 mca, tanto en el circuito primario como en el secundario.

El factor de ensuciamiento del intercambiador de calor no será inferior al especificado en la siguiente tabla para cada tipo de agua utilizada como fluido de trabajo.

	Circuitos de consumo
	m.k/W

	Agua blanda y limpia
	0.0006

	Agua dura
	0.0012

	Agua muy dura y/o sucia
	0.0018

	Circuitos cerrados
	0.0008


El intercambiador seleccionado resistirá la presión máxima de trabajo de la instalación. En particular se prestará especial atención a aquellos intercambiadores que, como en el caso de los depósitos de doble pared, presentan grandes superficies expuestas por un lado a la presión, y por otro a la atmósfera, o bien, a fluidos a mayor presión.

En ningún caso se utilizarán interacumuladores con envolvente, que dificulten la convección natural en el interior del acumulador.

Los materiales del intercambiador de calor, resistirán la temperatura máxima de trabajo del circuito primario y serán compatibles con el fluido de trabajo.

Los intercambiadores de calor, utilizados en circuitos de agua sanitaria, serán de acero inoxidable o cobre.

El diseño del intercambiador de calor permitirá su limpieza utilizando productos líquidos.

Los tubos de los intercambiadores de calor tipo serpentín sumergido en el depósito, tendrán diámetros interiores inferiores o iguales a una pulgada, para instalaciones por circulación forzada. En instalaciones por termosifón, tendrán un diámetro mínimo de una pulgada.

4.5. Bombas de circulación.

La memoria de diseño o proyecto especificará las características de funcionamiento de la bomba, referidas a los datos facilitados por el fabricante, así como declarará la compatibilidad de los materiales de la bomba con el fluido de trabajo, las incrustaciones calizas y las temperaturas y presiones máximas y mínimas de trabajo.

El fabricante deberá facilitar las siguientes características de funcionamiento que incluirán, como mínimo, los siguientes puntos:

- Tipos de fluido compatibles con la bomba.

- Caudal volumétrico (l/h).

- Altura manométrica (mca).

- Temperatura máxima de trabajo (°C).

- Presión máxima de trabajo.

- Velocidad de rotación (r.p.m.).

- Potencia absorbida (W).

- Características de la acometida eléctrica (número de fases, tensión y frecuencia).

- Clase de protección del motor.

- Acoplamientos hidráulicos (tipo y diámetros).

- Marca, tipo y modelo.

Las bombas podrán ser del tipo en línea, de rotor seco o húmedo o de bancada. Siempre que sea posible se utilizarán bombas tipo circuladores en línea.

En circuitos de agua caliente para usos sanitarios, los materiales de la bomba serán resistentes a la corrosión, utilizando en el circuito secundario bombas con cuerpo de bronce o acero inoxidable.

Los materiales de la bomba del circuito primario serán compatibles con las mezclas anticongelantes y en general con el fluido de trabajo utilizado.

Las bombas serán resistentes a las averías producidas por efecto de las incrustaciones calizas y a la presión máxima del circuito.

En general, se utilizarán bombas con capacidad de regulación del caudal por variación de la potencia consumida, salvo justificación técnica detallada de la elección de otro tipo de bombas.

La bomba permitirá efectuar de forma simple la operación de desaireación o purga.

4.6. Tuberías.

En las tuberías del circuito primario podrán utilizarse como materiales, el cobre y el acero inoxidable, con uniones roscadas, soldadas o embridadas y protección exterior con pintura anticorrosiva. Se admite material plástico acreditado apto para esta aplicación.

En el circuito secundario o de servicio de agua caliente sanitaria, podrá utilizarse cobre, acero inoxidable o acero galvanizado. Además, podrán utilizarse materiales plásticos que soporten la temperatura máxima del circuito, cumplan las normas UNE que le sean de aplicación (lo cual será acreditado mediante certificación del fabricante) y esté autorizada su utilización por las compañías de suministro de agua potable.

Las tuberías de cobre serán tubos estirados en frío y uniones por capilaridad (UNE 37153).

No se utilizarán tuberías de acero negro para circuitos de agua sanitaria.

No se utilizarán tuberías de acero galvanizado para agua caliente que pueda sobrepasar los 53° C. A los efectos de esta Especificación, se considerará que el circuito primario puede sobrepasar los 65° C.

4.7. Válvulas y accesorios.

El acabado de las superficies de asiento y obturador, debe asegurar la estanqueidad al cierre de las válvulas, para las condiciones de servicio especificadas.

El volante y la palanca deben ser de dimensiones suficientes para asegurar el cierre y la apertura de forma manual con la aplicación de una fuerza razonable, sin la ayuda de medios auxiliares. El órgano de mando no deberá interferir con el aislamiento térmico de la tubería y del cuerpo de válvula.

La superficie del asiento y del obturador deben ser recambiables. La empaquetadura debe ser recambiable en servicio, con válvula abierta a tope, sin necesidad de desmontarla.

Las válvulas roscadas y las de mariposa serán de diseño tal que, cuando estén correctamente acopladas a las tuberías, no tengan lugar interferencias entre la tubería y el obturador.

En el cuerpo de la válvula irá troquelada la presión nominal (PN), expresada en bar o kpa/cm², y el diámetro nominal (DN), expresado en mm. o pulgadas, al menos cuando el diámetro sea igual o superior a 25 mm.

La presión nominal mínima de todo tipo de válvulas y accesorios, deberá ser igual o superior a 4 kg/cm².

Los componentes fundamentales de las válvulas deberán estar constituidos por los materiales que se indican a continuación:

Válvulas de esfera:

- Cuerpo de fundición de hierro, acero o cobre.

- Esfera y eje de acero durocromado o acero inoxidable.

- Asientos, estopada y juntas de teflón.

- Podrán ser de latón estampado para diámetros inferiores a 1 1/2” con esfera de latón durocromado.

Válvulas de asiento:

- Cuerpo de bronce (hasta 2») o de fundición de hierro o acero. Tapa del mismo material que el cuerpo.

- Obturador en forma de pistón o de asiento plano con cono de regulación de acero inoxidable y aro de teflón. No será solidario al husillo.

- El asiento será integral en bronce o en acero inoxidable, según sea el cuerpo de la válvula.

- Prensa-estopas del mismo material que cuerpo y tapa, y estopada de amianto lubricado.

Válvulas de macho:

- Cuerpo y macho cónico de fundición.

- Prensa-estopas de acero y estopada de amianto grafitado.

- Accionamiento manual, por llave, con un cuarto de vuelta e indicador de posición. Los grifos de macho para manómetro serán de acero inoxidable o bronce cromado con pletina de comprobación.

- Podrán ser construidos totalmente en bronce con prensa-estopas hasta diámetros inferiores a 1 1/2”.

Válvulas de seguridad de resorte:

- Cuerpo de hierro fundido o acero al carbono con escape conducido.

- Obturador y vástago de acero inoxidable.

- Prensa-estopas de latón y estopada de amianto grafitado.

- Resorte en acero especial para muelle.

Válvulas de retención de clapeta:

- Cuerpo y tapa de bronce o latón.

- Asiento y clapeta de bronce.

- Conexiones rosca hembra.

Los diámetros libres en los asientos de las válvulas, tienen que ser correspondientes con los diámetros nominales de las mismas, y en ningún caso inferiores a 12 mm.

Las válvulas de seguridad, por su importante función, deben ser capaces de derivar la potencia máxima del captador o grupo de captadores, incluso en forma de vapor, de manera que en ningún caso sobrepase la máxima presión de trabajo del captador o del sistema hidráulico.

Los purgadores automáticos de aire se construirán con los siguientes materiales:

- Cuerpo y tapa de fundición de hierro o latón.

- Mecanismo de acero inoxidable.

- Flotador y asiento de acero inoxidable.

- Obturador de goma sintética.

4.8. Vasos de expansión.

Las membranas de los vasos de expansión cerrados, serán resistentes a la presión y temperatura máxima de trabajo y a esfuerzos alternativos. El fabricante del vaso especificará estos datos, que el instalador exigirá e incluirá en la memoria de diseño o proyecto.

Los vasos de expansión abiertos cumplirán los siguientes requisitos:

- Los vasos de expansión abiertos se construirán soldados o remachados, en todas sus juntas, y reforzados para evitar deformaciones, cuando su volumen lo exija.

- El material y tratamiento del vaso de expansión será capaz de resistir la temperatura máxima de trabajo.

- Los vasos de expansión abiertos tendrán una salida de rebose.

- Los vasos de expansión abiertos, cuando se utilicen como sistemas de llenado o de rellenado, dispondrán de una línea de alimentación automática, mediante sistemas tipo flotador o similar.

- La salida de rebose se situará de forma que el incremento del volumen de agua antes del rebose sea igual o mayor que un tercio del volumen del depósito. Al mismo tiempo, permitirá que, con agua fría, el nivel sea tal que al incrementar la temperatura de agua en el sistema a la temperatura máxima de trabajo, no se produzca derrame de la misma.

- En ningún caso la diferencia de alturas entre el nivel de agua fría en el depósito y el rebosadero será inferior a 3 cm.

- El diámetro del rebosadero será igual o mayor al diámetro de la tubería de llenado. En todo caso, el dimensionado del diámetro del rebosadero asegurará que con válvulas de flotador totalmente abierta y una presión de red de 4 kg/cm², se produzca derramamiento de agua.

- La capacidad de aforo de la válvula de flotación, cuando se utilice como sistema de llenado, no será inferior a 5 l/min. En todo caso, el diámetro de la tubería de llenado no será inferior a ½ pulgada o 15 mm.

- El flotador del sistema de llenado resistirá, sin deterioro, la temperatura máxima de trabajo durante 48 horas.

4.9. Aislamiento.

Los aislamientos térmicos de las instalaciones solares tendrán, como mínimo, los espesores equivalentes a los indicados a continuación, para un material con coeficiente de conductividad térmica (l) de 0,040 W/m ºC, a 20º C.

El aislamiento de acumuladores cuya superficie externa sea inferior a 2 m², tendrá un espesor mínimo de 30 mm, para volúmenes superiores, el espesor mínimo será de 50 mm.

El espesor del aislamiento del cambiador de calor, no será inferior a 20 mm.

Los espesores de aislamiento (expresados en mm) de tuberías y accesorios situados al interior, no serán inferiores a los siguientes valores:

	Fluido interior caliente

	Diámetro exterior (mm) (*)
	Temperatura del fluido (°C) (**)

	·
	40 a 65
	66 a 100
	101 a 150
	151 a 200

	D <= 35
	20
	20
	30
	40

	35 < D <= 60
	20
	30
	40
	40

	60 < D <= 90
	30
	30
	40
	50

	90 < D <= 140
	30
	40
	50
	50

	140 < D
	30
	40
	50
	60


(*) Diámetro exterior de la tubería sin aislar.

(**) Se escoge la temperatura máxima en el circuito.

Para tuberías y accesorios situados al exterior, los valores anteriores se incrementarán en 10 mm. como mínimo.

Para materiales con conductividad térmica (en W/m ºC) distinta de la anterior, el espesor mínimo e (en mm.) que debe usarse se determinará, en función del espesor de referencia eref (en mm.) de la tabla, aplicando las siguientes fórmulas:

- Aislamiento de superficies planas:

[image: image2.jpg]e= ercf-,"/ A ref




- Aislamiento de superficies cilíndricas.

[image: image3.jpg]i i * rc’\
e:R* EXP(L*InM
2 \ Aret Di )




donde «e» es el espesor del aislamiento buscado, eref es el espesor de referencia, Di es el diámetro interior de la sección circular, EXP es la función exponencial (ex), y l y l ref son las conductividades térmicas respectivas. ref tiene como valor 0,04.

El valor de la conductividad térmica a introducir en las fórmulas anteriores debe considerarse a la temperatura media de servicio de la masa del aislamiento.

Cuando el material aislante de tubería y accesorios sea de fibra de vidrio, deberá cubrirse con una protección no inferior a la proporcionada por un recubrimiento de venda y escayola. En los tramos que discurran por el exterior será terminada con pintura asfáltica, recubriéndolo con aquel material o color que asegure su integración arquitectónica.

El aislamiento no dejará zonas visibles de tuberías o accesorios, quedando únicamente al exterior los elementos que sean necesarios para el buen funcionamiento y operación de los componentes.

Para la protección del material aislante situado en intemperie, se podrá utilizar una cubierta o revestimiento de escayola protegido con pinturas asfálticas, poliésteres reforzados con fibra de vidrio o chapa de aluminio. Para depósitos o cambiadores de calor situados en intemperie, podrán utilizarán forros de telas plásticas. En ambos casos se recubrirá con aquel material que asegure su integración arquitectónica, salvo otras posibilidades que deberán justificarse en la memoria del proyecto.

4.10. Sistema eléctrico y de control.

El sistema eléctrico y de control cumplirá con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión en todos aquellos puntos que sean de aplicación. Los cuadros serán diseñados siguiendo los requisitos de estas especificaciones y se construirán de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para baja tensión y con las recomendaciones de la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI).

El usuario estará protegido contra posibles contactos directos e indirectos.

El sistema de control, incluirá señalizaciones luminosas de la alimentación del sistema del funcionamiento de bombas.

El rango de temperatura ambiente de funcionamiento del sistema de control será, como mínimo, entre -10 y 50° C.

El tiempo mínimo entre fallos especificados por el fabricante del sistema de control diferencial, no será inferior a 7.000 horas.

Los sensores de temperaturas soportarán las máximas temperaturas previstas en el lugar en que se ubiquen.

4.11. Equipos de medida.

4.11. Medida de temperatura.

La medida de la diferencia de temperatura del fluido de trabajo, se realizará mediante termopares emparejados o termómetros de resistencia (conectados en dos brazos de un circuito en puente), de forma que la señal de salida sea única en todos los casos.

En lo referente a la colocación de las sondas, ha de ser preferentemente de inmersión y situada a una distancia máxima de 5 cm. del fluido cuya temperatura se pretende medir.

4.11.2. Medida de caudal.

La medida de caudales de líquidos se realizará mediante turbinas, medidores de flujo magnético, medidores de flujo de desplazamiento positivo o procedimientos gravimétricos, de forma que la precisión sea igual o superior a ± 3% en todos los casos.

Cuando exista un sistema de regulación exterior, éste estará precintado y protegido contra intervenciones fraudulentas.

El fabricante habrá de suministrar los siguientes datos:

- Calibre del contador.

- Temperatura máxima del fluido.

- Caudales en servicio continuo y de arranque.

- Indicación mínima de la esfera.

- Capacidad máxima de totalización.

- Presión máxima de trabajo.

- Dimensiones.

- Diámetro y tipo de las conexiones.

- Pérdida de carga en función del caudal.

Cuando exista y para aplicaciones únicas de agua caliente sanitaria, se ubicará en la entrada de agua fría del acumulador.

Se preverá un by-pass en el montaje del acumulador para su eventual desconexión y mantenimiento.

4.11.3. Medida de energía .

Los contadores de energía térmica estarán constituidos por los siguientes elementos:

- Contador de agua, descrito anteriormente.

- Dos sondas de temperatura.

- Microprocesador electrónico, montado en la parte superior del contador o por separado.

En función de la ubicación de las dos sondas de temperatura, se medirá la energía aportada por la instalación solar o por el sistema auxiliar. En el primer caso y para aplicaciones únicas de agua caliente sanitaria, una sonda de temperatura se situará en la entrada del agua fría del acumulador solar y otra en la salida del agua caliente del mismo (ubicada en la tubería).

Para medir el aporte de energía auxiliar, las sondas de temperatura se situarán en la entrada y salida del sistema auxiliar.

El microprocesador podrá estar alimentado por la red eléctrica y mediante pilas o baterías que aseguren un funcionamiento mínimo de 6 meses.

El microprocesador multiplicará la diferencia de ambas temperatura por el caudal instantáneo de agua y su peso específico. La integración en el tiempo de estas cantidades proporcionará la cantidad de energía aportada.

4.11.4. Medida de la radiación solar .

La medida de la radiación global se podrá realizar mediante piranómetro o célula calibrada.

Las características de los piranómetros estarán comprendidas dentro de las especificaciones establecidas por la Organización Meteorológica Mundial:

- Variación de la respuesta con la temperatura ambiente: ±1%

- Variación de la sensibilidad del sensor a las diferentes regiones del espectro de la radiación solar : ±2% - Linealidad de respuesta: ±1%

- Variación de la respuesta con el ángulo de incidencia: ±1%

Los piranómetros para medida de la radiación global se montarán en el plano del captador del sistema y a la altura del perfil superior del mismo. Asimismo, deberán estar bien ventilados por el aire ambiente.

El cableado ha de estar protegido de la radiación directa, así como de la radiación electromagnética, mediante malla exterior.

4.11.5. Sistema de adquisición de datos.

Habrán de ser sistemas de medida analógica con posibilidad de recibir señales de 40-200 mV de CC, 4-20 mA de CC, ohmios y pulsos.

Habrán de incorporar al menos, un reloj de tiempos con precisión de ±0,1%.

La integración de valores habrá de hacerse con una precisión inferior a ±1%, ya sea en el proceso directo de toma de datos o en posterior de tratamiento de los mismos.

La impedancia de los sistemas de registro de datos deberá ser en general superior a 1.000 veces la de los sensores.

Se realizará un registro informático de los valores medios horarios.

El sistema tendrá la capacidad de emisión de alarmas vía telefónica.

5. MONTAJE E INSTALACIÓN 
5.1. Aspectos generales.

La instalación se construirá en su totalidad utilizando materiales y procedimientos de ejecución que garanticen las exigencias del servicio, durabilidad, salubridad, seguridad y mantenimiento.

A efectos de las especificaciones de montaje de la instalación, éstas se complementarán con la aplicación de las reglamentaciones vigentes que tengan competencia en el caso y con las recomendaciones de montaje de los fabricantes de los componentes.

Es responsabilidad del instalador, comprobar la calidad de los materiales y del agua utilizada, cuidando que se ajusten a lo especificado en estas normas y el proyecto técnico realizado, el uso de materiales incompatibles entre sí.

El instalador será responsable de la vigilancia de sus materiales durante el almacenaje montaje e instalación, hasta la recepción provisional.

Las aperturas de conexión de todos los aparatos y máquinas deberán estar convenientemente protegidas durante el transporte, el almacenamiento y el montaje, hasta tanto no se proceda a su unión, por medio de elementos de taponamiento de forma y resistencia adecuada para evitar la entrada de cuerpos extraños y suciedades.

Especial cuidado se tendrá con materiales frágiles y delicados, como luminarias, mecanismos, equipos de medida, etc., que deberán quedar debidamente protegidos.

Durante el curso del montaje e instalación, el instalador deberá evacuar de la obra todos los materiales sobrantes de trabajos efectuados con anterioridad, en particular de retales de conducciones y cables.

Asimismo, al final de la obra, deberá limpiar perfectamente todas los equipos (captadores, acumuladores, etc.), cuadros eléctricos, instrumentos de medida, etc. de cualquier tipo de suciedad, dejándolos en perfecto estado.

Antes de su colocación, todas las canalizaciones deberán reconocerse y limpiarse de cualquier cuerpo extraño, como rebabas, óxidos, suciedades, etc.

La alineación de las canalizaciones en uniones y cambios de dirección se realizará con los correspondientes accesorios y/o cajas, centrando los ejes de las canalizaciones con los de las piezas especiales, sin tener que recurrir a forzar la canalización.

En las partes dañadas por roces en los equipos, producidos durante el traslado o el montaje, el instalador aplicará pintura rica en zinc u otro material equivalente.

En el montaje de la instalación, y a efectos de su influencia en los componentes, se tendrá en cuenta la máxima presión de red en el lugar.

La instalación de los equipos, válvulas y purgadores, permitirá un adecuado acceso a efectos de su mantenimiento, reparación o desmontaje.

Una vez instalados, las placas de características de los equipos serán visibles.

Todos los elementos metálicos que no estén debidamente protegidos contra la oxidación por el fabricante, serán recubiertos con dos (2) manos de pintura antioxidante.

Todos los equipos y circuitos de tubería deberán poder vaciarse total o parcialmente.

Se dispondrá vaciado parcial en todas las zonas del circuito que puedan independizarse.

El vaciado total se hará desde el punto más bajo con el diámetro mínimo, en función del tamaño de la instalación siguiente.

Las conexiones de las válvulas de vaciado a las redes de desagües se pueden realizar de acero galvanizado, cobre o materiales plásticos aptos para esta aplicación.

Las conexiones entre los puntos de vaciado y los desagües se realizarán de forma que el paso del agua quede perfectamente visible.

Los botellines de purga y salidas de desagües serán siempre accesibles y deben conducirse a lugares visibles, y que no afecten a las dependencias en donde se ubiquen.

El nivel mínimo libre de agua de los vasos de expansión abiertos se situará a una altura mínima de 2,5 metros sobre el punto más alto de la instalación.

5.2. Montaje de componentes.

5.2.1. Montaje de estructura soporte y captadores.

El instalador montará la estructura soporte asegurándose que resista las cargas a que estará sometida, definidas en el proyecto técnico.

La sujeción de los captadores a la estructura resistirá las cargas del viento y nieve, pero el sistema de fijación diseñado permitirá, si fuera necesario, el movimiento del captador de forma que no se transmitan esfuerzos de dilatación.

La instalación permitirá el acceso a los captadores de forma que su desmontaje sea posible en caso de rotura.

La conexión entre captadores podrá realizarse con accesorios metálicos o manguitos flexibles o tubería flexible. Se prestará especial atención en asegurar la durabilidad y estanqueidad de las conexiones a las presiones y temperaturas de trabajo.

Las tuberías flexibles se conectarán a los captadores utilizando, accesorios para mangueras flexibles.

El montaje de las tuberías flexibles evitará que la tubería quede retorcida y que se produzcan radios de cobertura superior a los especificados por la memoria técnica.

Los conductos de drenaje de la batería de captadores se diseñarán de forma que no puedan congelarse.

La tubería de conexión entre los captadores y las válvulas de seguridad, tendrá la menor longitud posible y no se instalarán llaves o válvulas que puedan obstruirse por suciedad y otras restricciones entre ambos.

El instalador evitará que los captadores queden expuestos al sol por períodos prolongados durante el montaje. En este período las conexiones del captador deben estar abiertas a la atmósfera, pero impidiendo la entrada de suciedad.

Terminado el montaje, durante el tiempo previo al arranque de la instalación, si se prevé que éste pueda prolongarse, el instalador procederá a tapar los captadores.

5.2.2. Montaje del acumulador.

El montaje de la estructura soporte para depósitos y su fijación, se realizará según la normativa vigente.

En el caso de que la instalación se diseñe con más de un depósito acumulador, se garantizará, mediante la instalación de la valvulería adecuada, la independencia de cada uno de los equipos, a efectos de que las operaciones de mantenimiento tanto preventivo como correctivo no impliquen una parada de la instalación.

5.2.3. Montaje del intercambiador.

Se considerarán las especificaciones de montaje del fabricante del intercambiador.

Se montará el intercambiador teniendo en cuenta la accesibilidad del mismo, para operaciones de sustitución o reparación.

5.2.4. Montaje de la bomba.

La conexión de las tuberías a las bombas no podrá provocar esfuerzos recíprocos (se utilizarán manguitos antivibratorios cuando la potencia de accionamiento sea superior a 700 W).

Todas las bombas estarán dotadas de tomas para la medición de presiones en aspiración e impulsión.

Todas las bombas deberán protegerse, aguas arriba, por medio de la instalación de un filtro de malla o tela metálica.

Cuando se instalen bombas con prensa-estopas se instalarán sistemas de llenado automáticos.

5.2.5. Montaje de tuberías y accesorios.

Antes del montaje deberá comprobarse que las tuberías no estén rotas, fisuradas, dobladas, aplastadas, oxidadas o de cualquier manera dañadas.

Se almacenarán en lugares donde estén protegidas contra los agentes atmosféricos. En su manipulación se evitarán roces, rodaduras y arrastres, que podrían dañar la resistencia mecánica, las superficies calibradas de las extremidades o las protecciones anticorrosión.

Las piezas especiales, manguitos, gomas de estanqueidad, etc., se guardarán en locales cerrados.

Las tuberías serán instaladas de forma ordenada, utilizando fundamentalmente, tres ejes perpendiculares entre sí y paralelos a elementos estructurales del edificio, salvo las pendientes que deban darse.

Las tuberías se instalarán lo más próximo posible a paramentos, dejando el espacio suficiente para manipular el aislamiento y los accesorios. En cualquier caso, la distancia mínima de las tuberías o sus accesorios a elementos estructurales será de 5 cm.

Las tuberías discurrirán siempre por debajo de canalizaciones eléctricas que crucen o corran paralelamente.

La distancia en línea recta entre la superficie exterior de la tubería, con su eventual aislamiento, y la del cable eléctrico o tubo protector, no deben ser inferiores a la siguiente:

- 5 cm. para cables bajo tubo con tensión inferior a 1.000 V.

- 30 cm. para cables sin protección con tensión inferior a 1.000 V.

- 50 cm. para cables con tensión superior a 1.000 V.

Las tuberías no se instalarán nunca encima de equipos eléctricos como cuadros o motores.

No se permitirá la instalación de tuberías en hueco y salas de máquinas de ascensores, centros de transformación, chimeneas y conductos de climatización o ventilación.

Las conexiones y montaje de las tuberías a los componentes se realizarán de forma que no se transmitan esfuerzos mecánicos.

Las conexiones de componentes al circuito deben ser fácilmente desmontables por bridas o racores, con el fin de facilitar su sustitución o reparación.

Los cambios de sección en tuberías horizontales se realizarán de forma que evite la formación de bolsas de aire, mediante manguitos de reducción excéntricos o enrasado de generatrices superiores para uniones soldadas.

Se facilitarán las dilataciones de tuberías utilizando los cambios de dirección o dilatadores axiales.

Las uniones de tuberías de acero podrán ser por soldadura o roscadas. Las uniones con valvulería y equipos podrán ser roscadas hasta 2», para diámetros superiores se realizarán las uniones por bridas.

En ningún caso se permitirán ningún tipo de soldadura en tuberías galvanizadas.

Las uniones de tuberías de cobre se realizarán mediante manguitos soldados por capilaridad.

Las uniones entre tubos de acero galvanizado y cobre se harán por medio de juntas dieléctricas. En circuitos abiertos el sentido de flujo del agua deberá ser siempre del acero al cobre.

El dimensionado, distancia y disposición de los soportes de tubería se realizará de acuerdo con las prescripciones de UNE 100.152.

Durante el montaje de las tuberías se evitarán en los cortes para la unión de tuberías, las rebabas y escorias.

En las ramificaciones soldadas, el final del tubo ramificado no debe proyectarse en el interior del tubo principal.

Los sistemas de seguridad y expansión se conectarán de forma que se evite cualquier acumulación de suciedad o impurezas.

Las tuberías de descarga se colocarán de forma que no se puedan helar, y que no se produzca acumulación de agua.

Las dilataciones que sufren las tuberías al variar la temperatura del fluido, deben compensarse a fin de evitar roturas en los puntos más débiles, que suelen ser las uniones entre tuberías y aparatos, donde suelen concentrarse los esfuerzos de dilatación y contracción.

En las salas de máquinas se aprovecharán los frecuentes cambios de dirección, para que la red de tuberías tenga la suficiente flexibilidad y pueda soportar las variaciones de longitud.

En los trazados de tuberías de gran longitud, horizontales o verticales, se compensarán los movimientos de tuberías mediante dilatadores axiales.

5.2.6. Montaje del aislamiento.

El aislamiento no podrá quedar interrumpido al atravesar elementos estructurales del edificio.

El manguito pasamuros deberá tener las dimensiones suficientes para que pase la conducción con su aislamiento, con una holgura máxima de 3 cm.

Tampoco se permitirá la interrupción del aislamiento térmico en los soportes de las conducciones, que podrán estar o no completamente envueltos por el material aislante.

El puente térmico constituido por el mismo soporte, deberá quedar interrumpido por la interposición de un material elástico (goma, fieltro, etc.) entre el mismo y la conducción.

Después de la instalación del aislamiento térmico, los instrumentos de medida y de control, así como válvulas de desagües, volante, etc. deberán quedar visibles y accesibles.

Las franjas y flechas que distinguen el tipo de fluido transportado en el interior de las conducciones se pintarán o se pegarán sobre la superficie exterior del aislamiento o de su protección.

Una vez montado el aislamiento, se procederá de inmediato a su protección externa, a fin de evitar su degradación por efecto de la radiación (en su caso).

5.2.7. Montaje de contadores.

Para la instalación de los contadores se seguirán las instrucciones que suministre el fabricante.

Se instalarán siempre entre dos válvulas de corte para facilitar su desmontaje. El instalador deberá prever algún sistema (by-pass o carrete de tubería) que permita el funcionamiento de la instalación aunque el contador sea desmontado para calibración o mantenimiento.

En cualquier caso, no habrá ningún obstáculo hidráulico a una distancia igual, al menos, a diez veces el diámetro de la tubería antes y cinco veces después del contador.

Cuando el agua pueda arrastrar partículas sólidas en suspensión, se instalará un filtro de malla fina antes del contador, del tamiz indicado por el fabricante.

5.3. Particularidades de montaje. Línea IA «Equipos Compactos».

El montaje de los sistemas por termosifón cumplirá todas las especificaciones de los puntos anteriores que le sean de aplicación.

No se instalarán codos a 90° en las partes del circuito donde se impida el efecto termosifón.

Los cambios de dirección se realizarán con curvas con un radio mínimo de tres veces el diámetro del tubo.

Se mantendrá rigurosamente la sección interior de paso de las tuberías, sin aplastamientos durante el montaje.

Se permitirá reducir el aislamiento de la tubería de retorno, para facilitar el efecto termosifón.

6. PRUEBAS DE RECEPCIÓN Y PUESTA EN MARCHA
6.1. Ensayos de recepción y pruebas funcionales.

Es condición previa para realizar los ensayos de recepción que la instalación se encuentre totalmente terminada de acuerdo con el proyecto y con las modificaciones que por escrito hayan sido acordadas.

También es necesario que hayan sido previamente corregidas todas las anomalías denunciadas a lo largo de la ejecución de la obra y que la instalación haya sido equilibrada hidráulicamente, puesta a punto, limpiada y convenientemente rotulada.

Deberá comprobarse la existencia de la acometida definitiva de energía eléctrica al edificio o de acometida provisional con características equivalentes a la definitiva.

Las pruebas estarán precedidas de una comprobación de los materiales al momento de su recepción a obra.

Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificación de Origen Industrial, que acredite el cumplimiento de la normativa, nacional o extranjera, en vigor, su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características aparentes.

Durante la ejecución de obra, todas las uniones o tramos de tubería, conductos o elementos que vayan a quedar ocultos, deberán ser expuestos para su inspección o expresamente aprobados, antes de colocar las protecciones requeridas.

El instalador se responsabilizará de la ejecución de las pruebas funcionales, del buen funcionamiento de la instalación y del estado de la misma en el momento de su entrega a la propiedad.

El instalador, salvo orden expresa, entregará la instalación llena y en funcionamiento.

Con el fin de probar su estanqueidad, todas las redes de tuberías deben ser probadas hidrostáticamente antes de quedar ocultas por obras de albañilería o por el material aislante.

Las pruebas se realizarán de acuerdo con UNE 100.151 «Pruebas de Estanqueidad en Redes de Tuberías».

De igual forma, se probarán hidrostáticamente los equipos y el circuito de energía auxiliar cuando corresponda.

Se comprobará que las válvulas de seguridad funcionan (tanto las de baterías de captadores como la de vaso de expansión) y que las tuberías de descarga de las mismas no están obturadas y en conexión con la atmósfera. La prueba se realizará incrementando hasta un valor de 1,1 veces el de tarado y comprobando que se produce la apertura de la válvula.

Se comprobará la correcta actuación de todas y cada una de las válvulas de corte, llenado, vaciado y purga de la instalación.

Se comprobará que alimentado (eléctricamente) las bombas del circuito, entran en funcionamiento y el incremento de presión indicado con los manómetros se corresponden con los valores indicados en la curva de características de la bomba para el caudal del diseño del circuito.

Se comprobará la actuación del sistema de control y el comportamiento global de la instalación realizando una prueba de funcionamiento diario, consistente en verificar, que en un día claro, las bombas arrancan por la mañana y paran al atardecer, detectándose en el depósito saltos de temperatura significativos.

Se contempla el período de un mes como el correspondiente a las pruebas de funcionamiento y prestaciones que contrasten los valores de producción energética real de la instalación.

La prueba de funcionamiento y prestaciones se realizará por contraste de los valores de producción realmente medidos (obtenidos a través del caudal real de consumo y las temperaturas reales de agua fría y de producción solar ) durante un mes de funcionamiento de la instalación solar , con los valores de producción energética considerados en la memoria de diseño, para dichos valores de entrada reales de funcionamiento medidos.

Las pruebas de recepción y puesta en marcha finalizarán y por tanto la instalación podrá ser recepcionada, una vez que se den todas y cada una de las siguientes circunstancias:

- Se haya realizado de forma satisfactoria la prueba de estanqueidad de los circuitos hidráulicos instalados.

- Se haya realizado de forma satisfactoria la prueba de funcionamiento de los sistemas de seguridad (válvulas de seguridad del sistema y del vaso de expansión).

- Se haya realizado la verificación de la correcta actuación de las válvulas de corte, llenado, vaciado y purga de la instalación.

- Se haya comprobado el correcto funcionamiento de las bombas en relación con el caudal de diseño del circuito.

- Se haya verificado el correcto funcionamiento del sistema de control.

- Se hayan verificado las prestaciones energéticas reales (medidas a través del equipo de monitorización instalado) respecto a las prestaciones de diseño.

Para todas y cada una de las anteriores pruebas, se emitirá certificado firmado por técnico competente.

El documento de recepción de la instalación estará compuesto por los certificados anteriormente citados, así como por la declaración expresa de aceptación del usuario.

6.2. Documentación de uso e instrucciones.

6.2.1. Aspectos Generales.

El instalador hará entrega al usuario, en el momento de la puesta en marcha, del correspondiente manual de instrucciones y uso de la instalación.

6.2.2. Manual de Instrucciones.

El Manual de Uso e Instrucciones recogerá todas aquellas recomendaciones que la empresa instaladora considere oportunas, con objeto de que se garantice en todo momento la seguridad del usuario al utilizar la instalación, así como las prestaciones de la misma.

El manual de instrucciones recogerá, al menos, los aspectos indicados a continuación:

- Memoria descriptiva que contendrá al menos los siguientes conceptos:

* Formato básico de la Memoria de diseño.

* Dimensionado básico.

* Esquema de principio.

* Esquema de línea.

* Esquema eléctrico.

* Especificaciones de componentes.

- Características del funcionamiento que incluirá al menos los siguientes conceptos:

* Descripción del funcionamiento: Recogerá una descripción de los elementos que constituyen la instalación y el cometido que juega cada uno de ellos (captadores, sistema de acumulación, sistema de intercambio, sistema hidráulico, sistema de energía auxiliar, sistema de monitorización y control), así como el funcionamiento del sistema, en relación con los valores nominales (consumo de agua caliente) y la respuesta de la instalación ante variaciones de los mismos.

* Valores nominales: Se establecerán los valores nominales para los que ha sido diseñado el sistema (temperatura de consumo, presión del circuito primario).

* Valores funcionales/Límites operacionales: Se dará cuenta de los límites de funcionamiento y operación característicos del sistema (temperatura en el circuito primario, temperatura en el acumulador solar , presión máxima del circuito primario, presión del circuito secundario), así como los mecanismos adoptados para soportar los casos más desfavorables.

- Instrucciones de seguridad: Se detallarán las operaciones de manipulación y/o vigilancia que el usuario tiene que llevar a cabo, así como los sistemas que lleva incluida la instalación para ser actuados en los casos establecidos:

* Circuito hidráulico (by-pass, sistema de llenado, válvulas de corte).

* Sistema eléctrico (alimentación eléctrica del sistema, operación de las bombas).

- Recomendaciones de uso:

* Presiones en los circuitos primario y secundario.

* Vigilancia de fugas.

* Temperaturas óptimas de trabajo.

* Cuidado del aislamiento.

* Interpretación y actuación ante los valores y señales proporcionadas por los equipos de medida y visualización incorporados.

7. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
En general se definen tres escalones de actuación para englobar todas las operaciones necesarias durante la vida útil de la instalación para asegurar el funcionamiento, aumentar la fiabilidad y prolongar la duración de la misma:

- Vigilancia.

- Mantenimiento preventivo.

- Mantenimiento correctivo.

7.1. Vigilancia.

Estas actuaciones se refieren básicamente a las operaciones que permiten asegurar que los valores operacionales de la instalación sean correctos.

Consisten en la observación simple de los parámetros funcionales principales (presión del circuito primario, temperatura campo de captadores, entrada en funcionamiento de bombas según el control implementado) para verificar el correcto funcionamiento de la instalación.

Su realización será responsabilidad del usuario, según la periodicidad marcada en el manual de uso instrucciones, la cual será al menos de 1 vez al mes.

El usuario notificará al instalador ante la presencia de valores fuera del rango de operación descrito en el manual de instrucciones, y una vez realizadas sin éxito las recomendaciones que figuren en el mismo.

7.2. Mantenimiento preventivo.

Son operaciones de inspección visual, verificación de actuaciones y otros, que aplicados a la instalación deben permitir mantener dentro de limites aceptables las condiciones de funcionamiento, prestaciones, protección y durabilidad de la instalación.

El plan de mantenimiento preventivo será realizado por personal técnico especializado.

Durante el período de garantía de la instalación, la empresa instaladora, será la responsable de la realización de las labores de mantenimiento preventivo, sin coste alguno para el usuario.

El plan de mantenimiento preventivo incluye todas las operaciones de mantenimiento o sustitución necesarias para asegurar que el sistema funcione correctamente durante su vida útil.

El mantenimiento preventivo implicará, como mínimo, una revisión anual de la instalación para la totalidad de instalaciones con superficie de captación inferior 20 m², y una revisión cada seis meses para las instalaciones con superficie de captación superior a 20 m².

A continuación se definen las operaciones del plan de mantenimiento preventivo (que en su caso deberá figurar en el contrato de mantenimiento) que deben realizarse en las instalaciones de energía solar térmica para producción de agua caliente, la periodicidad mínima establecida (en meses) y observaciones en relación con las prevenciones a observar.

En lo que sigue aparecen las siguientes abreviaturas:

- IV: Inspección Visual

- CF: Control (o comprobación) de Funcionamiento.

A. CAPTADORES SOLARES

	Captadores
	6
	IV de diferencias sobre original.

IV de diferencias entre captadores

	Cristales
	6
	IV de condensadores y suciedad

	Juntas de degradación
	6
	IV de agrietamientos y deformaciones

	Absorbedor
	6
	IV de corrosión y deformaciones

	Carcasa
	6
	IV de deformación, oscilaciones y estado de los orificios de respiración

	Conexiones
	6
	IV de aparición de fugas

	Estructura
	6
	IV de degradación, indicios de corrosión y apriete de tornillos


B. ACUMULADORES

	Depósito
	24
	IV de presencia de lodos en fondo

	Ánodos sacrificio
	12
	IV del desgaste

	Aislamiento
	12
	IV de ausencia de humedad


C. INTERCAMBIADORES

	Intercambiador de placas
	12
	CF de la eficiencia y prestaciones

	
	60
	Limpieza interior

	Intercambiador de serpentín
	12
	CF de la eficiencia y prestaciones

	
	60
	Limpieza interior


D. CIRCUITO HIDRÁULICO

	Fluido refrigerante
	12
	Comprobación de densidad y PH

	Estanqueidad
	24
	Realización de prueba de presión

	Aislamiento exterior
	6
	IV de degradación, protecciones, uniones y ausencia de humedad

	Aislamiento interior
	12
	IV de uniones y ausencia de humedad

	Purgador automático
	12
	CF y limpieza

	Purgador manual
	6
	Vaciado del aire del botellín

	Bomba
	12
	Comprobación de estanqueidad

	Vaso de expansión cerrado
	6
	Comprobación de la presión

	Vaso de expansión abierto
	6
	Comprobación del nivel

	Sistema de llenado
	6
	CF según presión de tarado

	Válvula de corte
	12
	CF de apertura y cierre para evitar agarrotamiento

	Válvula de seguridad
	12
	CF de apertura y cierre


E. SISTEMA ELÉCTRICO, DE CONTROL Y MONITORIZACIÓN

	Cuadro eléctrico
	12
	Comprobación de estanqueidad frente a entrada de polvo

	Control diferencial
	12
	CF según el control diseñado para el sistema.

	Termostato
	12
	Comprobación de exactitud de lecturas

	Almacenamiento datos
	1
	Comprobación remota del correcto almacenamiento de los datos de temperatura y caudal registrados


F. SISTEMA DE ENERGÍA AUXILIAR

En caso de que sea incorporado a la instalación, se verificará el funcionamiento y su control con una periodicidad de 12 meses.

7.3. Mantenimiento correctivo.

Son operaciones realizadas como consecuencia de la detección de cualquier anomalía en el funcionamiento de la instalación, en el plan de vigilancia o en el de mantenimiento preventivo.

Las operaciones de mantenimiento correctivo serán tratadas de acuerdo a lo especificado en el apartado 8 GARANTÍAS.

8. GARANTÍAS 


8.1. Aspectos generales.

Sin perjuicio de cualquier posible reclamación a terceros, la instalación será reparada de acuerdo con estas condiciones generales si ha sufrido una avería o no cumple con las prestaciones previstas a causa de un defecto de diseño, montaje, instalación, puesta en marcha o de cualquiera de los componentes, siempre que haya sido manipulada correctamente de acuerdo con lo establecido en el manual de instrucciones entregado al mismo.

La garantía se concede a favor del comprador de la instalación, lo que deberá justificarse debidamente mediante el correspondiente certificado de GARANTÍA, con la fecha en que se acredite la recepción de la instalación por parte del usuario.

8.2. Plazos.

El instalador garantizará la instalación durante al menos un período de dos (2) años, para todos los materiales utilizados y el procedimiento empleado en su montaje. Adicionalmente durante este período, el instalador deberá realizar las labores de mantenimiento preventivo sin coste alguno para el usuario.

Si hubiera de interrumpirse la explotación de la instalación debido a razones de las que es responsable el instalador, o a reparaciones que el instalador haya de realizar para cumplir las estipulaciones de la garantía, por un plazo superior a una semana, el plazo se prolongará por la duración total de dichas interrupciones, lo que deberá de constar explícitamente en un anexo que se adjuntará al certificado de garantía.

8.3. Condiciones económicas.

La garantía comprende la reparación o reposición, en su caso, de los componentes y piezas que pudieran resultar defectuosas, así como la mano de obra empleada en la reparación o reposición durante el plazo de vigencia de la garantía.

Quedan expresamente incluidos todos los demás gastos, tales como desplazamientos, medios de transporte, amortización de vehículos y herramientas, disponibilidad de otros medios y eventuales portes de recogida y devolución de los equipos para su reparación en los talleres del fabricante.

Asimismo se deben incluir la mano de obra y materiales necesarios, para efectuar los posteriores ajustes, reglajes y nueva puesta en marcha de la instalación.

Si en un plazo de quince (15) días naturales, el instalador incumple las obligaciones derivadas de la garantía, el comprador de la instalación podrá, previa notificación escrita, fijar una fecha final, no antes de 5 días laborables, para que dicho instalador cumpla con sus obligaciones. Si el instalador no cumple con sus obligaciones en dicho plazo último, el comprador de la instalación podrá, por cuenta y riesgo del instalador, realizar por sí mismo o contratar a un tercero para realizar las oportunas reparaciones, sin perjuicio de la reclamación por daños y perjuicios en que se hubiere incurrido el instalador.

El usuario deberá notificar dichas circunstancias a la Dirección General de Industria Energía y Minas, para su conocimiento y efectos oportunos.

8.4. Anulación de la garantía.

La garantía se anulará cuando la instalación haya sido reparada, modificada o desmontada, aunque sólo sea en parte, por personas ajenas al instalador o a los servicios de asistencia técnica de los fabricantes no autorizados expresamente por el instalador, salvo en los casos de incumplimiento de garantías especificados en el punto anterior.

Asimismo, quedará sin efecto la garantía de aquellos equipos que, por causa ajena al instalador resulten averiados, bien por manipulaciones incorrectas de la instalación, sobrepresiones en la red general de agua fría o causas de fuerza mayor.

8.5. Lugar y tiempo de la prestación.

Cuando el usuario detecte un defecto de funcionamiento en la instalación, lo comunicará fehacientemente al instalador. Cuando el instalador considere que es un defecto de fabricación de algún componente lo comunicará fehacientemente al fabricante.

El instalador atenderá el aviso en un plazo de:

- 24 horas, si se interrumpe el suministro de agua caliente, estableciendo un servicio mínimo de suministro de agua caliente sanitaria hasta el correcto funcionamiento de ambos sistemas (solar y de apoyo).

- 48 horas, si la instalación solar no funciona.

- Una semana, si el fallo no afecta al funcionamiento básico de la instalación solar .

Las averías de las instalaciones se repararán por el instalador en el lugar de ubicación de la instalación. Si la avería de algún componente no pudiera ser reparada en el domicilio del usuario, el componente deberá ser enviado al taller oficial designado por el fabricante por cuenta y a cargo del instalador, quien en su caso posteriormente podrá reclamar al fabricante.

El instalador realizará las reparaciones o reposiciones de piezas en un plazo no superior a 15 días hábiles una vez recibido el aviso de avería, pero no se responsabilizará de los perjuicios causados por la demora en dichas reparaciones siempre que sea inferior a dicho período.

La reiteración de una avería concreta por más de 3 veces consecutivas en un período de 3 meses, será considerada como incumplimiento de garantía.

8.6. Garantía por heladas.

En todos los casos, el instalador garantizará la instalación por heladas, por el mismo plazo que la garantía general de la instalación, incorporando esta nueva garantía al documento de garantía general.

Esta garantía se refiere a que se mantendrán operativos y disponibles los mecanismos de protección antiheladas, salvo casos de fuerza mayor.

Se establece una penalización del 0,5% del coste total material (s/IVA) de la instalación específica, por cada semana natural de falta de producción energética, como consecuencia de la rotura de la misma por causa de heladas.

8.7. Garantía de producción energética.

Las instalaciones con superficie de captación superior a 100 m² y por lo tanto con un equipo de monitorización incorporado, deberán tener garantizada la producción energética por al menos el mismo plazo de la garantía general de la instalación.

Para contrastar las prestaciones energéticas se recogerán los datos almacenados por el equipo de adquisición de datos (durante un año), de los cuales se obtendrán los valores medios mensuales de:

- Consumo de agua caliente sanitaria.

- Temperatura del agua fría de la red de suministro.

- Temperatura de salida del acumulador convencional.

- Radiación.

Con estos valores se procederá a determinar las prestaciones del sistema, mediante el método de cálculo utilizado en el diseño. El valor resultado obtenido de prestaciones de la instalación solar en estas condiciones será comparado con el valor realmente medido por el equipo de adquisición de datos.

En caso de observarse una desviación anual superior al 5%, se procederá a una penalización del 1,5% del valor de la energía anual prevista producida por la instalación solar contabilizada al precio de referencia de la energía convencional sustituida, por cada uno por ciento de disminución de la desviación mínima permitida.

Durante los dos primeros años esta penalización no será materialmente efectiva. Dicha penalización, caso de existir, será acumulada hasta el 3.er y último año, en el cual se hará cómputo global de las prestaciones del sistema.

9. NORMATIVA APLICABLE
Se deberá cumplir la normativa vigente que a continuación se enumera:

- Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).

- Norma Básica de la Edificación - Condiciones Acústicas en los edificios (NBE-CA).

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT) y sus Instrucciones Complementaria MI.BT, incluidas las hojas de interpretación.

- Norma Básica de la Edificación - Condiciones de Protección contra Incendios en los Edificios (NBE-CPI).

- Ley de Protección del Ambiente Atmosférico (LPAA).

- Reglamento de recipientes a presión (RAP).

- Ley número 88/1967 de 8 de noviembre Sistema Internacional de Unidades de Medida SI, así como la Ley 3/1985 de Metrología.

- Ordenanzas de Seguridad e Higiene en el Trabajo (OSHT) y Reglamento de Prevención de Riesgos Laborales, así como toda normativa que la complemente.

Igualmente, se cumplirá con toda la normativa elaborada por la Comunidad Autónoma de Castilla y León, así como aquella de carácter local o provincial, en sus versiones más recientes, con las últimas modificaciones oficialmente aprobadas.

Aparte de la normativa mencionada, se utilizarán otras normas, como las Normas UNE de la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), Normas NTE del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo o de las Compañías eléctricas etc.

En el caso en que no existiera normativa especifica de la Comunidad Autónoma de Castilla y León o de la Administración central del Estado, podrán utilizarse normas de organismos de la unión Europea o internacionales, como CEN, ISO, etc.

10. FORMATOS NORMALIZADOS 
10.1. Memoria de proyecto o diseño.

Cuando la instalación tenga una superficie de captación superior a los 100 m², su diseño para la certificación se documentará mediante un Proyecto firmado y sellado por la empresa instaladora, que incorporará como mínimo los siguientes conceptos:

- Datos del usuario.

- Datos de localización de la instalación.

- Datos generales de la instalación.

- Datos de partida.

- Cálculo de la carga de consumo.

- Selección de la superficie de captadores y del volumen de acumulación.

- Selección de la configuración básica.

- Selección del fluido de trabajo.

- Diseño del sistema de captación.

- Diseño del sistema de acumulación.

- Diseño del sistema de intercambio.

- Diseño del circuito hidráulico.

- Diseño del sistema de energía auxiliar.

- Diseño del sistema eléctrico y de control.

- Diseño del sistema de monitorización.

- Integración arquitectónica.

Como Anexos a la memoria de diseño se incorporarán:

- Bases del método de cálculo empleado.

- Resultados de prestaciones de la instalación.

- Especificaciones técnicas de los componentes.

- Certificados de homologación de los captadores por el INTA y sus curvas de rendimiento.

Los esquemas y planos que, como mínimo, se deben adjuntar a la memoria de diseño son:

- Esquema de principio.

- Esquema de línea. Distribución de captadores.

- Esquema de línea. Trazado de tuberías.

- Esquema de línea. Acumulación, intercambio, energía auxiliar y bombas.

- Esquema eléctrico.

- Diseño de la estructura.

La memoria de diseño se completará con la valoración económica de la inversión que se realizará mediante presupuesto desglosado por partidas y costes unitarios. El presupuesto de inversión incluirá:

- Suministro y montaje de todos los componentes necesarios para el correcto acabado y funcionamiento de la instalación.

- Transportes, grúas, trabajos auxiliares, ayudas de albañilería, etc.

necesarios para la completa ejecución de la instalación.

- Seguimiento y evaluación del sistema de monitorización.

La memoria de diseño, adicionalmente incluirá todas aquellas indicaciones, detalles o justificaciones indicadas en el presente Anexo.

Deberá incluir como resumen los formatos de datos que aparecen a continuación:

USUARIO:

	Nombre:
	·

	Domicilio:
	·

	Localidad:
	·

	Teléfono:
	·

	Fax:
	·

	Representante:
	·


LOCALIZACIÓN:

	Nombre:
	·

	Domicilio:
	·

	Localidad:
	·

	Teléfono:
	·

	Fax:
	·

	Persona de contacto:
	·


DATOS GENERALES:

	Usos del agua caliente:
	·

	Sistema de energía auxiliar (nuevo/existente):
	·

	Rehabilitación (S/N):
	·


1.- DATOS DE PARTIDA

	Criterio de consumo:
	·

	Consumo unitario:
	·

	Ocupación máxima:
	·

	Variación mensual:
	·

	Temperatura de uso:
	·

	Datos de temperatura de agua fría:
	·

	Datos de temperatura ambiente:
	·

	Datos de radiación solar :
	·


2.- CALCULO DE LA CARGA DE CONSUMO

	Consumo diario máximo
	·

	Consumo medio anual
	·

	Consumo medio en
	·

	temporada estival
	·

	Variación mensual
	·


3.- SUPERFICIE DE CAPTADORES Y VOLUMEN DE ACUMULACIÓN

	Método de cálculo utilizado:
	·

	Demanda anual de energía :
	·

	Aporte solar anual:
	·

	Fracción solar :
	·

	Superficie total de captación(A):
	·

	Volumen total de acumulación (V):
	·

	Relaciones: 100 * A/M:
	·

	V/M:
	·

	V/A:
	·


4.- SELECCIÓN DE LA CONFIGURACIÓN BÁSICA

	Configuración elegida:
	·

	Circuito primario:
	·

	Sistema de energía auxiliar:
	·


5.- SELECCIÓN DEL FLUIDO DE TRABAJO

	Temperatura mínima histórica:
	·

	Riesgo de heladas:
	·

	Fluido seleccionado:
	·

	Protección contra heladas:
	·


6.- DISEÑO DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN

	Número de captadores:
	·

	Superficie útil del captador:
	·

	Latitud:
	·

	Orientación:
	·

	Inclinación:
	·

	Ubicación:
	·

	Separación entre filas:
	·

	Sombras / obstáculos:
	·

	Conexionado:
	·


7.- DISEÑO DEL SISTEMA DE ACUMULACIÓN

	Número de depósitos:
	·

	Volumen de cada depósito:
	·

	Vertical / horizontal:
	·

	Ubicación:
	·

	Material:
	·

	Aislamiento
	·

	Espesor del aislamiento:
	·


8.- DIMENSIONADO DEL SISTEMA DE INTERCAMBIO

	Tipo:
	·

	Potencia:
	·

	Rendimiento:
	·

	Aislamiento:
	·

	Espesor de aislamiento:
	·

	Superficie de intercambio:
	·


9.- DISEÑO DEL CIRCUITO HIDRÁULICO

	Caudal de diseño (l/h m²):
	·

	Dimensionado de tuberías: (en esquema de línea).
	·

	Distancia desde la salida de captadores hasta el intercambiador:
	·

	Distancia desde el intercambiador hasta el acumulador solar :
	·


Circuito primario:

	Caudal y pérdida de carga:
	·

	Número de bombas:
	·

	Tipo de tuberías:
	·

	Tipo y espesor del aislamiento:
	·

	Presión de trabajo mínima / máxima:
	·

	Volumen fluido circuito primario:
	·

	Tipo y tamaño del vaso de expansión:
	·


Circuito secundario:

	Caudal y pérdida de carga:
	·

	Número de bombas:
	·

	Tipo de tuberías:
	·

	Tipo y espesor del aislamiento:
	·

	Presión de trabajo mínima / máxima:
	·


10.- DISEÑO DEL SISTEMA DE ENERGÍA AUXILIAR

	Configuración elegida:
	·

	Tipo de energía :
	·

	Acumulación secundaria:
	·

	Potencia del generador:
	·

	Rendimiento del generador:
	·

	Control de temperatura:
	·

	Actuación del control de temperatura:
	·


11.- DISEÑO DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y DE CONTROL

	Control diferencial:
	·

	Limitación de temperatura máxima:
	·

	Actuación temperatura máxima:
	·

	Limitación de temperatura mínima:
	·

	Actuación temperatura mínima:
	·


ESPECIFICACIONES DE COMPONENTES

	Componente
	Número
	Marca/Modelo
	Tamaño
	Código

	Captador solar 
	·
	·
	m²
	CS

	Acumulador
	·
	·
	l.
	AS

	Intercambiador
	·
	·
	kW
	IC

	Bomba primario
	·
	·
	·
	BP

	Bomba secundario
	·
	·
	·
	BS

	Tubería primario
	·
	·
	Mm
	TU

	Tubería secundario
	·
	·
	Mm
	TS

	Válvula corte
	·
	·
	·
	VE

	Válvula equilibrado
	·
	·
	·
	VA

	Válvula vaciado
	·
	·
	·
	VE

	Válvula llenado
	·
	·
	·
	VE

	Válvula seguridad
	·
	·
	·
	VS

	Válvula retención
	·
	·
	·
	VR

	Purgador automático
	·
	·
	·
	PA

	Expansión abierta
	·
	·
	l.
	EA

	Expansión cerrada
	·
	·
	l.
	EC

	Aislamiento deposito
	·
	·
	Mm
	AT

	Aislamiento intercambiador
	·
	·
	Mm
	AT

	Aislamiento tubería interior
	·
	·
	Mm
	AT

	Aislamiento tubería exterior
	·
	·
	Mm
	AT

	Control diferencial
	·
	·
	·
	CD

	Termostato máxima
	·
	·
	·
	TE

	Termostato antihielo
	·
	·
	·
	TE

	Acumulador auxiliar
	·
	·
	l.
	AA

	Calentador auxiliar
	·
	·
	KW
	CA

	Termostato auxiliar
	·
	·
	·
	TE


11. FIGURAS 


[image: image4.jpg]



Figura 1. Instalaciones por termosifón indirecta con intercambiador de calor incorporado en el acumulador solar 

[image: image5.jpg]



Figura 2. Instalaciones por circulación forzada indirectas con intercambiador de calor incorporado en el acumulador solar 

[image: image6.jpg]



Figura 3. Instalaciones por circulación forzada indirectas con intercambiador de calor independiente

[image: image7.jpg]



Figura 4. Conexión de acumuladores en serie invertida en el circuito de consumo

[image: image8.jpg]



Figura 5. Conexión de acumuladores en paralelo con los circuitos primarios y secundarios equilibrados

PAGE  
14
© www.suelosolar.es

