3 marzo 2010

Propuesta de Real Decreto de regulación de la conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica, de pequeña potencia.

CAPÍTULO I	3

Ámbito de aplicación y definiciones	3

Artículo 1. Objeto	3

Artículo 2. Ámbito de aplicación	3

Artículo 3. Definiciones	3

Artículo 4. Tipología de las instalaciones en función de su conexión.	4

CAPÍTULO II	4

Conexión de las instalaciones a la red de baja y media tensión	4

Artículo 5. Conexión de las instalaciones a la red de baja tensión y de tensión hasta 25 kV.	4

Artículo 6. Solicitud de información	4

Artículo 7. Información proporcionada por la empresa distribuidora.	5

Artículo 8. Comprobación de requisitos técnicos y solicitud de punto de conexión	5

Artículo 9. Determinación de las condiciones técnicas de la conexión	5

Artículo 10. Determinación de las condiciones económicas de la conexión.	7

Artículo 11. Instalaciones de conexión abreviada	7

Artículo 12. Celebración del contrato	7

Artículo 13. Conexión a la red y primera verificación	8

Artículo 14. Obligaciones del titular de la instalación	8

CAPÍTULO III	9

Condiciones técnicas de las instalaciones de pequeña potencia conectadas a la red en baja tensión	9

Artículo 15. Condiciones técnicas de carácter general	9

Artículo 16. Condiciones específicas de interconexión	10

Artículo 17. Medidas y facturación	10

Artículo 18. Protecciones	11

Artículo 19. Garantía de seguridad en trabajos de la red de distribución	12

Artículo 20. Avales para tramitar la solicitud de acceso a red de distribución	12

Artículo 21. Procedimiento de venta y facturación del saldo de energía producida-consumida.	12

Disposición adicional primera. Aplicación de normativa supletoria	13

Disposición adicional segunda. Instalaciones en Régimen Especial con potencia nominal no superior a 100 kW, conectadas a tensión no superior a 1 kV,  ya sea a la red de distribución o a la red interior de un consumidor.	13

Disposición final primera. Desarrollo normativo.	13

Disposición final segunda. Carácter básico.	13

Disposición final tercera. Entrada en vigor.	13

ANEXO I	14

Requisitos técnicos de las instalaciones que deben ser comprobados.	14

ANEXO II	15

Modelos de comunicación de conexión abreviada y solicitud de conexión	15

ANEXO III	18

Modelo de contrato tipo.	18

## CAPÍTULO I

## Ámbito de aplicación y definiciones

## Artículo 1. Objeto

Constituye el objeto de este real decreto el establecimiento de las condiciones administrativas y técnicas básicas para la interconexión a la red de baja o a la de tensión hasta 25 kV de las instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia, a partir de energías renovables y de cogeneración.

## Artículo 2. Ámbito de aplicación

1. El presente real decreto, será de aplicación a las instalaciones de potencia no superior a 1 MW de la categoría a) y de la categoría b) del artículo 2 del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, y que estén conectadas a las líneas de baja tensión o a la de tensión hasta 15 kV. Para las instalaciones del subgrupo b.1.1 será de aplicación, exclusivamente, a las instalaciones incluidas en el tipo I.1 del artículo 3 del Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre. y para las instalaciones de tipo b.2.1, exclusivamente, a las de potencia no superior a 50 kW.

2. A los efectos del presente real decreto, se considerarán pertenecientes a una única instalación cuya potencia será la suma de las potencias unitarias, las agrupaciones de instalaciones que compartan líneas o infraestructuras de evacuación, así como las instalaciones de igual tecnología que se ubiquen en una misma referencia catastral identificada esta por sus primeros 14 dígitos.

A los efectos del presente real decreto se considera compartición de infraestructuras de evacuación, entre otras, la conexión en un mismo centro de transformación.

3. Quedan excluidas expresamente del ámbito de aplicación del presente real decreto aquellas agrupaciones de instalaciones que compartan líneas o infraestructuras de evacuación, así como las instalaciones de igual tecnología que se ubiquen en una misma referencia catastral identificada esta por sus primeros 14 dígitos, en ambos casos cuando la suma de las potencias unitarias supere los valores recogidos en el apartado 1.

## Artículo 3. Definiciones

A los efectos del presente real decreto, se entenderá por:

a) Circuito de generación de instalaciones interconectadas: Conjunto de materiales y equipos eléctricos y electromecánicos (generador, conductores, aparamenta, etc.) incluidos desde el generador hasta el punto de conexión con la red de distribución o red interior correspondiente.

b) Red interior: Instalación eléctrica formada por los conductores, aparamenta, y equipos necesarios para dar servicio a una instalación receptora, y que no pertenece a la red de distribución.

c) Capacidad de la red receptora: potencia máxima que en su caso puede cederse o demandarse a la red en el punto de conexión sin que se sobrepasen los criterios establecidos en los procedimientos de operación de las redes de transporte y de distribución.

## Artículo 4. Tipología de las instalaciones en función de su conexión.

A efectos de lo dispuesto en el presente real decreto las instalaciones, se clasifican en cuatro tipos en función de su punto y esquema de interconexión:

a) Instalaciones de conexión tipo A: instalaciones conectadas a un punto de la red de baja tensión de la empresa distribuidora.

b) Instalaciones de conexión tipo B: instalaciones conectadas en la red interior de un titular. Este tipo queda limitado a instalaciones de potencia no superior a 10 kW.

c) Instalaciones de conexión tipo C: instalaciones conectadas a un centro de transformación de baja tensión con línea dedicada.

d) Instalaciones de conexión tipo D: instalaciones conectadas mediante línea dedicada a un punto de un centro de distribución de tensión hasta 25 kV.

## CAPÍTULO II

## Conexión de las instalaciones a la red de baja y media tensión

## Artículo 5. Conexión de las instalaciones a la red de baja tensión y de tensión hasta 25 kV.

1. Las instalaciones de producción de energía eléctrica de cualquiera de las tipologías definidas en el artículo 3 podrán conectarse a un punto concreto de la red de baja tensión o de tensión hasta 25 kV de la compañía distribuidora o a una red interior siempre y cuando se cumplan los criterios definidos en el artículo xx, y mediante el procedimiento que se describe en los artículos xx al xx.

2. Cuando exista un punto de suministro con un acceso concedido para una potencia igual o inferior a la potencia de la instalación de generación para la que se pretende obtener el acceso, el procedimiento será el previsto en el artículo xxx

## Artículo 6. Solicitud de información

El titular de la instalación o, en su caso, el que pretenda adquirir esta condición, solicitará a la empresa distribuidora información acerca de la línea de la red de distribución sobre la que pretende conectarse, o en su caso, sobre la que se conecta la instalación del consumidor al que pretende asociarse. La solicitud se acompañará de la siguiente información:

a) Nombre, dirección, teléfono u otro medio de contacto

b) Ubicación concreta de la instalación

c) Punto propuesto para realizar la conexión

d) Propietario del sistema

e) Usuario del sistema (si es diferente del propietario)

f) Descripción de la instalación, tecnología utilizada y potencia

## Artículo 7. Información proporcionada por la empresa distribuidora.

1. En el plazo de diez días hábiles a partir de la recepción de la solicitud, la empresa distribuidora notificará al solicitante la siguiente información:

a) Tensión de la línea (V).

b) Longitud de la línea general entre el emplazamiento de la instalación y el centro.de distribución más próximo.

c) Red aérea o subterránea

d) Material (Al, Cu, etc.).

e) Sección mínima de la línea entre ambos puntos o secciones y longitudes de línea.

f) Potencia asignada del transformador del centro de distribución.

g) Escenarios de la red afectada a considerar.

h) Cualquier otra información que la empresa distribuidora considere relevante para determinar las condiciones técnicas de la conexión.

La información facilitada por la empresa distribuidora no supondrá en ningún caso un coste para el titular de la instalación

## Artículo 8. Comprobación de requisitos técnicos y solicitud de punto de conexión

1. El titular de la instalación deberá comprobar si se cumplen o no los requisitos previstos en el anexo I de este real decreto.

1. Una vez analizado, por parte del titular, el cumplimiento o no de los criterios referidos en el apartado 1, éste enviará a la empresa distribuidora su solicitud de punto de conexión, de acuerdo con el modelo de solicitud del anexo I, junto con un informe en el que acredite el cumplimiento o no de los criterios señalados.

2. En el caso de que resulte necesaria la presentación de alguna documentación adicional, la empresa distribuidora la solicitará en el plazo de diez días a partir de la recepción de la solicitud, justificando la procedencia de tal petición.

## Artículo 9. Determinación de las condiciones técnicas de la conexión

1. En caso de cumplimiento de los criterios referidos en el anexo I de este real decreto, la empresa distribuidora notificará al solicitante la aceptación de la conexión propuesta en el plazo máximo diez días hábiles a partir de la recepción de la solicitud, incluyendo, al menos, los siguientes extremos:

a) Tensión máxima y mínima de la red en el punto de conexión.

b) Potencia de cortocircuito esperada en explotación normal en el punto de conexión.

2. En el caso de que la potencia nominal máxima disponible de conexión sea inferior a la potencia de la instalación, la empresa distribuidora podrá denegar la solicitud de conexión debiendo, en ese caso, determinar los elementos concretos de la red que precisa modificar para igualar ambas potencias. Los gastos de las modificaciones irán a cargo del titular de la instalación, salvo que no fueran exclusivamente para su servicio, en cuyo caso se repartirían de mutuo acuerdo. En caso de discrepancia, la Administración competente resolverá en un plazo máximo de tres meses desde que le fuera solicitada su intervención.

3. La empresa distribuidora no podrá denegar ninguna solicitud de conexión cuando se cumplan los criterios del artículo 5, salvo que así lo determine la Administración competente, a propuesta debidamente justificada de la empresa distribuidora. En todo caso la empresa distribuidora deberá incluir, en la notificación de denegación, las condiciones propuestas para llevar a cabo la instalación.

El titular podrá corregir la solicitud o, en caso de disconformidad con las condiciones propuestas por la empresa distribuidora, dirigirse a la Administración competente, quien resolverá en un plazo máximo de tres meses desde que le fuera solicitada su intervención.

4. De no cumplirse los criterios previstos en el anexo I, la empresa distribuidora realizará un estudio de la interconexión y en el plazo de un mes a partir de la recepción de la solicitud notificará al solicitante su propuesta relativa a las condiciones de conexión incluyendo, al menos, los siguientes extremos:

a) Puntos de conexión y medida propuestos.

b) Tensión máxima y mínima de la red en el punto de conexión.

c) Potencia de cortocircuito esperada en explotación normal en el punto de conexión.

d) En el caso de que el punto de conexión y medida para la cesión de energía por parte del titular de la instalación sea diferente del punto de conexión y medida del suministro, informe justificativo de esta circunstancia.

5. Si la empresa distribuidora no efectuase la notificación en plazo a que se refiere este artículo, el interesado podrá solicitar la intervención de la Administración competente que procederá a requerir los datos mencionados. La Administración competente dará traslado de esta información al titular de la instalación.

La falta de respuesta al requerimiento de los datos solicitados en un plazo de quince días a partir de la notificación de su reclamación por parte de la Administración competente, tendrá la consideración de infracción administrativa, de acuerdo con los artículos 60.11 y 61.1 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.

6. La propuesta efectuada por la empresa distribuidora sobre el punto y condiciones de conexión mantendrá su vigencia durante el plazo de seis meses desde la fecha de notificación al titular de la instalación.

7. En caso de disconformidad con las condiciones propuestas por la empresa distribuidora, el solicitante podrá dirigirse a la Administración competente para que ésta proceda a la resolución de la discrepancia estableciendo las condiciones que las partes habrán de respetar. La resolución deberá producirse en el plazo máximo de tres meses a contar desde que le fuera solicitada.

Para la resolución del conflicto se atenderá preferentemente al criterio de originar el menor coste posible al titular de la instalación, cumpliendo los requisitos técnicos establecidos.

## Artículo 10. Determinación de las condiciones económicas de la conexión.

1. Para la conexión de las instalaciones de producción objeto del presente real decreto será a cargo del titular de la instalación de generación, salvo en el caso previsto en el apartado 2, el coste de las nuevas instalaciones necesarias hasta el punto de conexión con la red de distribución, las repotenciaciones en las líneas de la empresa distribuidora, del mismo nivel de tensión o inferior al del punto de conexión, y las repotenciaciones del transformador afectado de la empresa distribuidora, del mismo nivel de tensión o inferior al del punto de conexión, siempre que estas sean superiores al 20 por ciento de la capacidad del mismo.

2. Para las instalaciones de producción de potencia igual o inferior a 20 kW, se sustituirá el pago de los costes de las infraestructuras de conexión por el régimen de los derechos de acometida como si de un suministro se tratara, en los términos previstos en el capítulo II del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y en los artículos 9 y 10 del Real Decreto 222/2008, de 15 de febrero, por el que se establece el régimen retributivo de la actividad de distribución de energía eléctrica. Estos derechos de acometida serán abonados, aun cuando la generación estuviera asociada a un punto de suministro que ya hubiera pagado derechos de acometida. Por orden del Ministro de Industria, Turismo y Comercio, podrán establecerse exenciones al abono de los derechos de acometida de generación.

## Artículo 11. Instalaciones de conexión abreviada

1 Las instalaciones de potencia no superior a 10 kW que pretendan conectarse en paralelo en un punto de la red de distribución en baja tensión en el que exista un suministro de potencia contratada igual o superior, podrán conectarse en el mismo punto de dicho suministro mediante un procedimiento abreviado.

2 El titular de la instalación enviará una notificación a la empresa distribuidora, junto con la Memoria Técnica de Diseño y el Certificado de Instalación debidamente diligenciado por el órgano competente de la Comunidad Autónoma definidos en la ITC-BT-04 del Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión. indicando la fecha de puesta en servicio de la instalación, que no será antes de transcurridos 10 días desde la recepción de la notificación por la empresa distribuidora.

3. La empresa distribuidora podrá, si lo considera oportuno, estar presente durante la puesta en servicio de instalación.

## Artículo 12. Celebración del contrato

1. El titular de la instalación y la empresa distribuidora suscribirán el contrato por el que se regirán las relaciones técnicas entre ambos. El modelo de contrato tipo será el recogido en el anexo II.

2. Una vez acordado el punto y las condiciones de conexión, la empresa distribuidora tendrá la obligación de suscribir este contrato en el plazo máximo de un mes desde que para ello fuese requerida por el solicitante.

3. Cualquier discrepancia sobre el contrato que se vaya a suscribir será resuelta por la Administración competente en el plazo máximo de un mes desde la solicitud de intervención de una de las partes.

## Artículo 13. Conexión a la red y primera verificación

1. Una vez superadas las pruebas de la instalación realizadas por el instalador autorizado, éste emitirá un boletín de características principales de la instalación y de superación de dichas pruebas.

2. Una vez realizada la instalación, suscrito el contrato y tramitado el boletín de superación de las pruebas de la instalación, el titular de la instalación podrá solicitar a la empresa distribuidora la conexión a la red, para lo que será necesaria la presentación del boletín.

3. La empresa distribuidora podrá realizar en cualquier momento una primera verificación en aquellos elementos que afecten a la regularidad y seguridad de suministro, por la que percibirá del titular de la instalación el pago de los derechos previstos en la normativa vigente.

4. A partir de la notificación a la empresa distribuidora de la solicitud de conexión, cuando no existan reparos por parte de la distribuidora, esta dispondrá de un plazo máximo de 45 días naturales para proceder a efectuar la conexión a la red.

5. La empresa distribuidora remitirá al órgano competente de la Administración, con copia a la Comisión Nacional de Energía, durante el primer mes de cada año una relación de las instalaciones puestas en servicio durante el año anterior en su ámbito territorial, con expresión para cada una de ellas del titular, emplazamientos y potencia pico y nominal

6. Si como consecuencia de la verificación, la empresa distribuidora encontrase alguna incidencia en los equipos de interconexión o en la propia instalación informará, si procede, al titular de la instalación sobre las mismas, concediéndole un período suficiente para que proceda a solucionarlas.

7. En caso de disconformidad, el titular de la instalación o la empresa distribuidora podrán solicitar las inspecciones precisas y la decisión del órgano correspondiente de la Administración competente, que en el caso de que la conexión con la red de distribución no se haya realizado, deberá resolver en un plazo máximo de un mes desde que se formule dicha solicitud.

## Artículo 14. Obligaciones del titular de la instalación

1. El titular de la instalación es responsable de mantener la instalación en perfectas condiciones de funcionamiento, así como de los aparatos de protección e interconexión.

Las empresas distribuidoras podrán proponer a la Administración competente, para su aprobación, programas de verificaciones de los elementos de instalaciones que puedan afectar a la regularidad y seguridad en el suministro, para ser realizados por ellas mismas, sin perjuicio de otros programas de verificaciones que puedan establecerse por las autoridades competentes en el ejercicio de sus competencias.

Las verificaciones contempladas en el apartado anterior serán a cargo de las empresas distribuidoras.

2. En el caso de que se haya producido una avería en la red o una perturbación importante relacionada con la instalación y justificándolo previamente, la empresa distribuidora podrá verificar la instalación sin necesidad de autorización previa de la autoridad competente. A estos efectos se entenderá por perturbación importante aquella que afecte a la red de distribución haciendo que el suministro a los usuarios no alcance los límites de calidad del producto establecidos para este caso por la normativa vigente.

3. En el caso de que una instalación perturbe el funcionamiento de la red de distribución, incumpliendo los límites establecidos de compatibilidad electromagnética, de calidad de servicio o de cualquier otro aspecto recogido en la normativa aplicable, la empresa distribuidora lo comunicará a la Administración competente y al titular de la instalación, al objeto de que por éste se proceda a subsanar las deficiencias en el plazo máximo de setenta y dos horas.

Si transcurrido dicho plazo persisten las incidencias, la empresa distribuidora podrá proceder a la desconexión de la instalación, dando cuenta de forma inmediata a la Administración competente. En este supuesto, una vez eliminadas las causas que provocan las perturbaciones, para proceder a la conexión de la instalación a la red el titular de la instalación deberá presentar a la empresa eléctrica y a la Administración competente la justificación  correspondiente firmada por un técnico competente o un instalador autorizado, según proceda, en la que, en su caso, se describirá la revisión efectuada. La reconexión se producirá en el plazo máximo de 48 horas desde la anterior notificación.

En caso de falta de acuerdo entre el titular de la instalación y la empresa distribuidora respecto a la existencia y la causa de las perturbaciones, podrá someterse el conflicto por una de las partes a la Administración competente para que por ésta se resuelva en el plazo de un mes.

## CAPÍTULO III

## Condiciones técnicas de las instalaciones de pequeña potencia conectadas a la red en baja tensión

## Artículo 15. Condiciones técnicas de carácter general

1. El funcionamiento de las instalaciones no deberá provocar en la red averías, disminuciones de las condiciones de seguridad ni alteraciones superiores a las admitidas por la normativa que, de acuerdo con la disposición adicional única del presente Real Decreto, resulte aplicable.

Asimismo, el funcionamiento de estas instalaciones no podrá dar origen a condiciones peligrosas de trabajo para el personal de mantenimiento y explotación de la red de distribución.

2. En el caso de que la línea de distribución se quede desconectada de la red, bien sea por trabajos de mantenimiento requeridos por la empresa distribuidora o por haber actuado alguna protección de la línea, las instalaciones no deberán mantener tensión en la línea de distribución.

En el caso de que una instalación se vea afectada por perturbaciones de la red de distribución se aplicará la normativa vigente sobre calidad del servicio.

## Artículo 16. Condiciones específicas de interconexión

En función del tipo de interconexión definida en el artículo 4 de este real decreto, se establecen los siguientes requisitos para los tipos A y B:

a) Tipo A: Cuando la instalación de producción comparta punto de conexión con un punto de suministro, generación y consumo dispondrán de puntos de medida en circuitos independientes.

b) Tipo B: La conexión se realizará, en el punto de la red interior de su titularidad más cercano a la caja general de protección, que permita aislar simultáneamente ambas instalaciones del sistema eléctrico.

En el caso en el que exista un centro de transformación propiedad del consumidor, la conexión de la instalación de producción se realizara en la salida de baja tensión del transformador donde se instalará además un punto de medida para la instalación de producción de energía eléctrica.

El titular de la red interior, habrá de ser el mismo para todos los equipos de consumo e instalaciones de generación que tuviera conectados en su red. En este caso, deberá de figurar una anotación al margen en la inscripción definitiva de la instalación de producción, tanto en el registro de régimen especial autonómico como en el Registro administrativo de régimen especial dependiente de la Dirección General de Política Energética y Minas.

2. Los esquemas de interconexión deben responder al principio de minimizar pérdidas en el sistema, favoreciendo en la medida de lo posible esquemas de interconexión al menor nivel de tensión posible y el mantenimiento de la seguridad de suministro, posibilitando el trabajo en isla, siempre que ello no perjudique la calidad de suministro.

Las configuraciones de interconexión deberán asegurar la fiabilidad de las medidas de energía producida y consumida.

3. En la conexión de una instalación, la variación de tensión provocada por la conexión y desconexión de la instalación no podrá ser superior al 5 por 100 y no deberá provocar, en ningún usuario de los conectados a la red, la superación de los límites indicados en el Reglamento electrotécnico para baja tensión.

4. El factor de potencia de la energía suministrada a la empresa distribuidora debe ser lo más próximo posible a la unidad, y en todo caso superior a 0,9.

## Artículo 17. Medidas y facturación

1. Para las instalaciones de tipo A, cuando éstas se conecten en el mismo punto de la red de distribución que un consumidor de energía eléctrica, la medida se realizará con equipos de medida propios e independientes, que servirán de base para su facturación. Dichos puntos de medida estarán ubicados en la misma ubicación.

2. Para las instalaciones de tipo B, se utilizará un mismo equipo de medida bidireccional para generación y consumo, o bien un contador de salida y uno de entrada ambos en la misma ubicación.

La instalación de todos los equipos de medida se efectuará de forma que el encargado de la lectura disponga permanentemente de libre acceso a los mismos, debiendo garantizarse la veracidad e integridad de la medida.

Cuando se trate de una instalación conectada en el lado de baja de un transformador propiedad del consumidor, el equipo de medida de la instalación de producción se instalará en dicho punto de conexión. Las medidas de energía generada y consumida podrán obtenerse como combinación de medidas a partir de los puntos de medida de la instalación de generación y del punto frontera del consumidor con la red de distribución, aplicando los coeficientes de pérdidas que correspondan en cada caso. El encargado de la lectura deberá dar conformidad a esta configuración de medida. La precisión de los puntos de medida de generación y consumo será tal que permita la facturación de las tarifas correspondientes a cada parte.

Por Resolución de la Secretaría de Estado de Energía, se podrán establecer configuraciones tipo de medida que no requerirán de conformidad expresa por parte de la empresa distribuidora.

Para las instalaciones de tipo B, no será de aplicación el complemento por energía reactiva previsto en el artículo 29 del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo.

Para las instalaciones de producción de tipo B, no procederá la aplicación de los descuentos previstos en los apartados 2 y 3 del artículo 105 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por los incumplimientos de la calidad de servicio individual en que pudiera incurrir la empresa distribuidora.

## Artículo 18. Protecciones

El sistema de protecciones deberá incluir lo siguiente:

1. Interruptor general manual, que será un interruptor magnetotérmico con intensidad de cortocircuito superior a la indicada por la empresa distribuidora en el punto de conexión. Este interruptor será accesible a la empresa distribuidora en todo momento, con objeto de poder realizar la desconexión manual.

2. Interruptor automático diferencial, con el fin de proteger a las personas en el caso de derivación de algún elemento a tierra.

3. Interruptor automático de la interconexión, para la desconexión‐conexión automática de la instalación en caso de anomalía de tensión o frecuencia de la red, junto a un relé de enclavamiento. Eventualmente la función desarrollada por este interruptor puede ser desempeñada por el interruptor o interruptores de los equipos generadores. Eventualmente, las funciones del interruptor automático de la interconexión y el interruptor general pueden ser cubiertas por el mismo dispositivo.

4. Protecciones de la interconexión máxima y mínima frecuencia (50,5 Hz y 47 Hz) y máxima y mínima tensión entre fases (1,15 Un y 0,85 Un) como se recoge en la tabla 1, donde lo propuesto para baja tensión se generaliza para todos los demás niveles. La tensión para la medida de estas magnitudes se deberá tomar en el lado red del interruptor automático de la interconexión o de los interruptores principales de los generadores.

Tabla 1

| Parámetro | Umbral de protección | Tiempo de actuación |
| --- | --- | --- |
| Sobretensión –fase 1 | Un + 10 % | 1,5 s |
| Sobretensión – fase 2 | Un + 15 % | 0,2 s |
| Tensión mínima | Un - 15 % | 1,5 s |
| Frecuencia máxima | 51 Hz | 0,5 s |
| Frecuencia mínima | 47 Hz | 0,5 s |

5. Además para tensión mayor de 1 kV y hasta 15 kV, inclusive, se deberá añadir el criterio de desconexión por máxima tensión homopolar.

6. Estas protecciones pueden actuar sobre el interruptor general o sobre el interruptor o interruptores del equipo o equipos generadores.

7. En caso en el que el equipo generador o el inversor incorporen las protecciones anteriormente descritas, éstas deberán cumplir la legislación vigente para instalaciones que trabajan en paralelo con la red de distribución. En este caso no será necesaria la duplicación de las protecciones. Las protecciones podrán ser precintadas por la empresa distribuidora, tras las verificaciones necesarias sobre el sistema de conmutación y sobre la integración en el equipo generador de las funciones de protección.

## Artículo 19. Garantía de seguridad en trabajos de la red de distribución

Cuando la compañía distribuidora deba efectuar trabajos en la red, intervendrá en el punto frontera de la instalación de generación, aun cuando esto pudiera imposibilitar o condicionar el suministro de energía al consumidor conectado en dicho punto.

## Artículo 20. Avales para tramitar la solicitud de acceso a red de distribución

Quedarán excluidas de la presentación del aval requerido en el artículo 66 bis del Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, las instalaciones objeto del presente real decreto.

## Artículo 21. Procedimiento de venta y facturación del saldo de energía producida-consumida.

Para las instalaciones de producción que se conecten en un mismo punto de la red de distribución que un consumidor eléctrico, o en una red interior de un consumidor, el Ministro de Industria, Turismo y Comercio podrá establecer un procedimiento que permita la venta y facturación de la diferencia entre la energía eléctrica neta producida por la instalación de generación y la energía eléctrica consumida por el consumidor eléctrico.

Dicho mecanismo tendrá por objeto el fomento del autoconsumo de la energía eléctrica producida en el mismo lugar de su generación.

## Disposición adicional primera. Aplicación de normativa supletoria

En todo lo no previsto por el presente Real Decreto, las instalaciones conectadas a las redes de baja tensión o de tensión hasta 25 kV se regirán por el Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, y por los reglamentos y demás disposiciones en vigor que les resulten de aplicación.

## Disposición adicional segunda. Instalaciones en Régimen Especial con potencia nominal no superior a 100 kW, conectadas a tensión no superior a 1 kV,  ya sea a la red de distribución o a la red interior de un consumidor.

Quedan excluidas del régimen de autorización administrativa previa las instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen especial con potencia nominal no superior a 100 kW, conectadas directamente a una red de tensión no superior a 1 kV, ya sea de distribución o a la red interior de un consumidor.

## Disposición final primera. Desarrollo normativo.

Se autoriza al Ministro de Industria, Turismo y Comercio a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo de este real decreto y para modificar el contenido de los anexos.

## Disposición final segunda. Carácter básico.

Este real decreto tiene carácter básico al amparo de lo establecido en el artículo 149.1.25.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de bases del régimen minero y energético.

## Disposición final tercera. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.

## ANEXO I

## Requisitos técnicos de las instalaciones que deben ser comprobados.

Se recogen a continuación los requisitos técnicos cuyo cumplimiento debe comprobar el titular de la instalación, en función de las características de la instalación y tipo de conexión.

a) La contribución de los generadores al incremento o la caída de tensión en la línea de distribución de BT o MT, entre el centro de transformación o la subestación de origen donde se efectúe la regulación de la tensión y el punto de conexión, en el escenario más desfavorable para la red, no debe ser superior al 0,5% de la tensión nominal de la red de BT o MT, según corresponda,

b) La línea dedicada para instalaciones del tipo C debe proyectarse, en el escenario más desfavorable para la red, con capacidad suficiente para la potencia de los generadores conectados en su extremo y para un incremento o una caída de tensión no superior al 3% de la tensión asignada. En el caso de que la línea alimente generación y carga simultáneamente, los criterios de capacidad y caída de tensión deberán cumplirse por separado tanto para la generación como para la carga.

c) La línea dedicada para instalaciones del tipo D debe proyectarse, en el escenario más desfavorable para la red, con capacidad suficiente para la potencia de los generadores conectados en su extremo y para un incremento o una caída de tensión no superior al 2% de la tensión asignada. En el caso de que la línea alimente generación y carga simultáneamente, los criterios de capacidad y caída de tensión deberán cumplirse por separado tanto para la generación como para la carga.

## ANEXO II

## Modelos de comunicación de conexión abreviada y solicitud de conexión

a) Comunicación de conexión abreviada de una planta cuya potencia instalada no sea superior a 10 KW y que estén conectadas en paralelo con la red de distribución

| Notificación de instalación y puesta en marcha de una planta conectada en paralelo con la red de distribución de baja tensión |
| --- |
| Detalles generales del proyecto |
| Emplazamiento/dirección/código postal |  |
| Teléfono de contacto |  |
| Empresa de distribución |  |
| Propietario del sistema |  |
| Usuario del sistema (si es diferente del propietario) |  |
| Potencia asignada total |  |
| Aplicación del calor recuperado |  |
| Detalles del instalador autorizado |
| Instalador autorizado |  |
| Acreditación/Cualificación |  |
| Dirección (incluyendo el código postal) |  |
| Persona de Contacto |  |
| Teléfono |  |
| Fax |  |
| Dirección correo electrónico |  |
| Detalles de la instalación de pequeña escala |
| Emplazamiento del generador(es) dentro de la instalación |  |
| Fabricante del generador(es)/modelo(s) |  |
| Potencia asignada del equipo(s) generador(es) (kVA) |  |
| Factor de potencia del equipo(s) generador(es) |  |
| Monofásico o trifásico |  |
| Máxima corriente de pico en cortocircuito (A) |  |
| Tecnología del generador y combustible empleado |  |
| Número de serie del equipo(s) generador(es) |  |
| Contador y número de registro del contador |  |
| Punto de interconexión propuesto |
| Tipo de interconexión (esquema A o B) |  |
| Esquema unifilar adjunto |  |
| Declaración a ser completada por el instalador |
| Comentarios |
| Declaro que esta instalación ha sido diseñada cumpliendo con los requisitos del fabricante, instrucciones, la regulación de cableado y los requisitos de puesta a tierra. |
| Nombre: | Firma: | Fecha: |

b)  Solicitud de conexión de una planta

| Solicitud de conexión de una instalación en paralelo con la red de distribución pública de baja o media tensión |
| --- |
| Detalles generales del proyecto |
| Emplazamiento/dirección/código postal |  |
| Teléfono de contacto |  |
| Empresa de distribución |  |
| Propietario del sistema |  |
| Usuario del sistema (si es diferente del propietario) |  |
| Potencia asignada total |  |
| Aplicación del calor recuperado |  |
| Detalles del instalador autorizado |
| Instalador autorizado |  |
| Acreditación/Cualificación |  |
| Dirección (incluyendo el código postal) |  |
| Persona de contacto |  |
| Teléfono |  |
| Fax |  |
| Dirección correo electrónico |  |
| Detalles de la instalación de pequeña escala |
| Emplazamiento del generador(es) dentro de la instalación |  |
| Fabricante del generador(es)/modelo(s) |  |
| Potencia asignada del equipo(s) generador(es) (kVA) |  |
| Factor de potencia del equipo(s) generador(es) |  |
| Monofásico o trifásico |  |
| Máxima corriente de pico en cortocircuito (A) |  |
| Tecnología del generador y combustible empleado |  |
| Número de serie del equipo(s) generador(es) |  |
| Contador y número de registro del contador |  |
| Punto de interconexión propuesto |
| Tipo de interconexión (esquema A,B,C o D) |  |
| Cumplimiento de los criterios de aceptación inmediata según el RD XXXX (justificación adjunta) |  |
| Esquema unifilar adjunto |  |
| Declaración a ser completada por el instalador |
| Comentarios |
| Declaro que esta instalación ha sido diseñada cumpliendo con los requisitos del fabricante, instrucciones, la regulación de cableado y los requisitos de puesta a tierra. |
| Nombre: | Firma: | Fecha: |

| Comentarios de la empresa de distribución – a completar por el representante que siga el curso de la solicitud |
| --- |
| Aceptación inmediata de la solicitud de conexión | SÍ / NO |
| Requerimiento de un estudio por parte de la empresa distribuidora | SÍ / NO |
| Tensión máxima y mínima de la red en el punto de conexión |  |
| Potencia de cortocircuito esperada en explotación normal en el punto de conexión |  |
| Propuesta del nuevo punto de interconexión y punto de medida (unifilar adjunto) – sólo en caso de requerir estudio |  |
| Un representante de la empresa distribuidora quiere estar presente durante la puesta en marcha de la instalación | SÍ / NO |
| Como representante de la empresa distribuidora, doy permiso para la conexión de esta instalación. Si no se da, ver comentarios. |
| Comentarios: |
| Representante de la empresa de distribución: | Contacto: | Fecha: |

## ANEXO III

## Modelo de contrato tipo.

En . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., a . . . . . . . . de . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

REUNIDOS

De una parte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (en adelante el titular), con N.I.F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . en nombre y representación de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., con domicilio en . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Y de otra . . . . (en adelante ED), con N.I.F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . en nombre y representación de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., con domicilio en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MANIFIESTAN

Que el Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial, establece en su capítulo III, Artículo 16, que se suscriba un contrato entre el productor, en este caso el titular, y la empresa eléctrica distribuidora, en este caso ED, por el que se regirán las condiciones técnicas y económicas entre ambos. El presente contrato se celebra para dar lugar a dicho cumplimiento en el caso de conexión de instalaciones de producción de energía eléctrica a la red en baja y/o media tensión, y se adaptarán a las modificaciones que vayan surgiendo como cambios en la regulación general eléctrica, que sea aplicable a algún término del mismo.

Que al titular se le ha concedido la inclusión en el Régimen Especial establecido en el Real Decreto 661/2007, en el grupo a.1 de su artículo 2, mediante Resolución de la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de fecha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Que de común acuerdo ambas partes establezcan las siguientes

ESTIPULACIONES

I. Condiciones generales de entrega de la energía eléctrica.

I.I La energía eléctrica producida por el titular será entregada a la red de la ED a través de la conexión establecida al efecto. La ED viene obligada a adquirir la energía eléctrica de dicha instalación con arreglo a las condiciones y requisitos que se establecen en la legislación vigente.

I.II El titular podrá ceder a terceros la energía eléctrica producida por la instalación.

I.III Toda la energía al amparo del presente contrato será computada a la ED a los efectos de lo dispuesto en el Real Decreto XXX, obligándose el titular a facilitar cuantos datos sean necesarios para esta consideración.

I.IV Este contrato se regirá de acuerdo a los Reales Decretos XXX y 661/2007.

II. Condiciones técnicas de la instalación.

II.I La conexión y medida se efectuará en la red de distribución/red interior del titular y a la tensión de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . voltios en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (incluir dirección completa y descripción del punto de conexión). Las características de los equipos de control, conexión, seguridad y medida así como el esquema unifilar correspondiente a las instalaciones de generación y enlace se ajustarán a la legislación vigente.

II.II La potencia de la instalación, entendida como la suma de la potencia asignada de los equipos generadores, es de . . . . . . . . . . . . kWy la previsión de venta anual a la ED es de . . . . . . . . . . . . kWh.

La potencia se entregará mediante un sistema trifásico simétrico. El factor de potencia no será inferior a 0,9 con posibilidad de acogerse a la discriminación horaria para la potencia reactiva, cumpliendo los requisitos de tolerancia y calidad que marca la legislación vigente.

II.III La medición de la energía activa entregada por el titular a la ED se realizará mediante un contador, situado en el punto establecido de común acuerdo, según se establece en la legislación vigente. El equipo necesario será por cuenta del titular.

III. Condiciones de explotación de la instalación.

III.I El titular se compromete a mantener todas las instalaciones en perfectas condiciones de funcionamiento y especialmente los aparatos de protección e interconexión, siendo responsable de los daños y perjuicios de toda índole que pudiera ocasionarle a las instalaciones, aparatos o personal de la ED.

El titular se compromete a cumplir la normativa que sea aplicable sobre calidad de servicio y compatibilidad electromagnética de equipos conectados a redes públicas.

III.II La ED sólo podrá cortar la interconexión y suspender la absorción de energía cuando en la red eléctrica se produzcan situaciones que lo justifiquen debido a trabajos programados, causas de fuerza mayor u otras situaciones que contemple la legislación vigente. Cuando puedan ser conocidas con anterioridad estas circunstancias deberán ser comunicadas al titular con la debida antelación y tan pronto como le sea posible.

La ED podrá restablecer la tensión sin previo aviso.

III.III El titular se obliga a informar a la ED tan pronto como le sea posible de cualquier anormalidad detectada en sus instalaciones que puedan afectar a la red eléctrica.

III.IV El personal autorizado previamente por la ED podrá acceder al recinto o recintos donde estén ubicados los equipos que afecten a la interconexión y medida.

IV. Condiciones económicas.

IV.I La facturación de la energía entregada se efectuará según lo indicado en la según el Artículo 30 del RD661/2007 o en su disposición transitoria sexta del RD661/2007, y demás legislación vigente.

V. Causas de resolución o modificación del contrato.

V.I La eficacia del presente contrato quedará supeditada a las autorizaciones administrativas correspondientes que marque la legislación vigente sobre las instalaciones de producción y enlace así como a la inscripción definitiva en el correspondiente Registro Administrativo de Instalaciones de Producción en Régimen Especial.

V.II Será causa de resolución automática del mismo el incumplimiento de las cláusulas anteriores así como el incumplimiento de los preceptos del Real Decreto 661/2007, el mutuo acuerdo entre las partes, la cancelación de la inscripción en el Registro Administrativo de Instalaciones de Producción en Régimen Especial, el cese de la actividad como instalación de producción de régimen especial o por denuncia del mismo en los términos del apartado VI.

V.III El contenido de las anteriores cláusulas quedará sujeto a las modificaciones impuestas por la normativa legal. En el caso de que dicha normativa legal diese posibilidad al titular de acogerse o no a la misma, ambas partes pactan, expresamente, someterse al criterio al respecto del titular.

VI. Duración e interpretación del contrato.

VI.I La duración mínima de este contrato será de cinco años a partir de su entrada en vigor, al término de los cuales se considerará prorrogado anualmente si no manifestase alguna de las partes, por escrito, su voluntad de resolverlo, con un mínimo de tres meses de antelación a la fecha de su vencimiento o de cualquiera de sus prórrogas.

VI.II Las aclaraciones, dudas o discrepancias que pudiesen surgir en la aplicación o interpretación de lo estipulado en el presente contrato, se resolverá de mutuo acuerdo entre las partes contratantes. En su defecto, las cuestiones planteadas se someterán al dictamen del órgano competente de la Administración en esta materia.

VI.III En caso de litigio, ambas partes se someten a los Tribunales ordinarios correspondientes a la ubicación de la instalación fotovoltaica. Y para que así conste y en prueba de conformidad con su contenido, firman el presente documento por triplicado a un sólo efecto, en lugar y fecha del encabezamiento.

Por el titular, 						Por la empresa distribuidora,

ANEXO AL CONTRATO: Características de los equipos de control, conexión seguridad y medida. Esquema unifilar.

1. Conexión a la red

Potencia asignada de la instalación (kW) ................

2. Equipo Generador (detalle para cada grupo generador)

Fabricante. ……………

Modelo. ................

Potencia máxima, Pmáx (Wp). ................

Tensión, V (V). ................

Corriente de máxima potencia, Imáx (A). ................

Tensión de máxima potencia, Vmáx (V). ................

Intensidad de cortocircuito. Isc (A). ................

Número total de equipos. ................

3. Protecciones externas

Interruptor general.

Fabricante. ................

Modelo. ................

Tensión nominal, Vn (V). ................

Corriente nominal, In (A). ................

Poder de corte (KA). ................

Relación de protecciones y sus ajustes:

1.…………………………..

2.…………………………..

3.…………………………..

4.…………………………..

5.…………………………..

4. Aparatos de medida y control

Contador de salida de energía o bidireccional.

Fabricante. ................

Modelo. ................

Número de fabricación. ................

Relación de intensidad. ................

Tensión. ................

Constante de lectura. ................

Clase. ................

Contador de entrada de energía o bidireccional.

Fabricante. ................

Modelo. ................

Número de fabricación. ................

Relación de intensidad. ................

Tensión. ................

Constante de lectura. ................

Clase. ................

5. Acceso a la información

Lectura de contadores. ....In situ.....

Interlocutores a efectos de operación.

Por el titular: 							Por la ED:

Nombre. ................ 					Nombre ................

Teléfono. ................ 				Teléfono. ................

# Footnotes

El tipo de contador dependerá de si la generación y la carga cuentan con líneas independientes.