## Inicio
Guia de Condiciones Climáticas
http://www.megaupload.com/?d=UJ4G7WBD
Cálculo del Consumo Anual de Energía
Autor Disco: Eusebio Javier Ponce García
javier@emiliocarrasco.com
http://javiponce-formatec.blogspot.com
INTRODUCCIÓN DATOS
CALCULO CARGAS TÉRMICAS
CONSUMO CALEFACCIÓN
CALCULO CARGAS TÉRMICAS (con mejora aislamiento)

## datos
INTRODUCE DATOS EN LAS CASILLAS AMARILLAS
Mira los comentarios (esquinas rojas).
TEMPERATURAS:
| Tª Ambiente: | 22 | ºC | Localidad: | Albacete
| Tª Exterior: | -3 | ºC |  |  | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril
|  |  |  | Temperatura Media: |  | 8.7 | 5.7 | 4.7 | 6.6 | 10 | 12.4
|  |  |  | Días: |  | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30
|  |  |  | Temperatura Terreno: |  | 9.5793 | 6.3965 | 5.3628 | 7.3385 | 10.9965 | 13.6733
|  |  |  | Tª LNC: |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| Alturas: |  |  | ΔT exterior: |  | 13.3 | 16.3 | 17.3 | 15.4 | 12 | 9.6
| Suelo-Techo: | 3 | m | ΔT interior: |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
| Ventanas: | 1.5 | m | ΔT terreno: |  | 12.4 | 15.6 | 16.6 | 14.7 | 11 | 8.3
| Puertas: | 2.1 | m
CONDICIONES DE AISLAMIENTO EXISTENTES
| Cerramientos: | Antiguo |  |  |  | Enero: Nuevo; Febrero: Antiguo; Marzo: Muy antiguo
| Muro Exterior: | 1.06 | Kcal/hºCm2 |  |  | Enero: 0.55; Febrero: 1.06; Marzo: 1.97
| Ventana: | 5 | Kcal/hºCm2 |  |  | Enero: 3.01; Febrero: 5; Marzo: 5
| Puerta Ext.: | 5 | Kcal/hºCm2 |  |  | Enero: 3.01; Febrero: 5; Marzo: 5
| Muro Interior: | 1.76 | Kcal/hºCm2 |  |  | Enero: 0.74; Febrero: 1.76; Marzo: 1.76
| Puerta Interior: | 2.9 | Kcal/hºCm2 |  |  | Enero: 2.5; Febrero: 2.9; Marzo: 2.9
| Pared Interior: | 2.1 | Kcal/hºCm2 |  |  | Enero: 2.1; Febrero: 2.1; Marzo: 2.9
| Suelo sobre terreno: | 1.8 | Kcal/hºCm2 |  |  | Enero: 0.55; Febrero: 1.8; Marzo: 1.8
| Forjado con LNC: | 1.4 | Kcal/hºCm2 |  |  | Enero: 0.55; Febrero: 1.4; Marzo: 1.4
| Forjado exterior: | 1.4 | Kcal/hºCm2 |  |  | Enero: 0.55; Febrero: 1.4; Marzo: 1.4
| Cubierta: | 0.91 | Kcal/hºCm2 |  |  | Enero: 0.42; Febrero: 0.91; Marzo: 1.2
CONDICIONES DE AISLAMIENTO MEJORADAS
| Cerramientos: | Nuevo
| Muro Exterior: | 0.55 | Kcal/hºCm2
| Ventana: | 3.01 | Kcal/hºCm2
| Puerta Ext.: | 3.01 | Kcal/hºCm2
| Muro Interior: | 0.74 | Kcal/hºCm2
| Puerta Interior: | 2.5 | Kcal/hºCm2
| Pared Interior: | 2.1 | Kcal/hºCm2
| Suelo: | 0.55 | Kcal/hºCm2
| Forjado sobre LNC: | 0.55 | Kcal/hºCm2
| Forjado exterior: | 0.55 | Kcal/hºCm2
| Cubierta: | 0.42 | Kcal/hºCm2
Ventilación:
| Renovaciones/hora: |  | 0.7 | renov/hora
Suplementos:
| Intermitencia: | 0%
| por reducción nocturna: |  | 3%
| parada de 7-9 horas: |  | 5%
| parada de más de12 horas: |  | 10%
Emisor
| AL350 | 85 | Kcal/h
| AL500 | 100 | Kcal/h
| AL600 | 130 | Kcal/h
Note on C7: RITE: Entre 21 y 23 ºC.
Note on C8: Temperatura exterior de diseño de la potencia instalada. Tomar la dada para un NP del 96,4% para hospitales, guarderías, etc. Y la dada para un NP del 99% para el resto.
Note on B13: Alturas genéricas en todas las estancias.
Note on B20: Puedes modificar el nombre de los cerramientos.
Note on C20: javi: Introduce una estética constructiva.
Note on I20: VIVIENDA CON AISLANTE.
Note on J20: VIVIENDA SIN AISLANTE, CON CAMARA DE AIRE.
Note on K20: VIVIENDA SIN CÁMARAS AIRE, NI AISLANTE. ACRISTALAMIENTO SENCILLO.
Note on I21: ladrillo 12 cm + aislante 5 cm + rasilla 7 cm.
Note on J21: Ladrillo 12 cm + camara aire + Rasilla 3 cm.
Note on K21: Ladrillo 12 cm + Rasilla 3 cm.
Note on I22: Acristalamiento doble.
Note on J22: Acristalamiento sencillo.
Note on K22: Acristalamiento sencillo.
Note on I23: Acristalmiento doble.
Note on J23: Acristalamiento sencillo.
Note on K23: Acristamiento sencillo.
Note on I24: Ladrillo macizo 12 cm + Aislante + Ladrillo hueco 7 cm
Note on J24: Ladrillo macizo 12 cm + Ladrillo hueco 5 cm.
Note on I25: Madera.
Note on J25: Madera.
Note on K25: Madera.
Note on I26: Tabique 7 cm.
Note on J26: Tabique 7 cm.
Note on K26: Tabique.
Note on I27: Forjado con camara de aire e incluso aislante.
Note on J27: Forjado directamente sobre terreno, sin aislante, ni forjado sanitario (cámara aire).
Note on K27: Forjado sobre el terreno, sin cámara sanitaria, ni aislante.
Note on I28: Forjado con aislante.
Note on J28: Hormigón + Mortero + Terrazo.
Note on K28: Hormigón + Mortero + Terrazo.
Note on I29: Forjado con aislante.
Note on J29: Hormigón + Mortero + Terrazo.
Note on I30: Forjado con aislante, camara de aire y tabiquillos.
Note on J30: Forjado + Mortero + Terrazo.
Note on K30: Forjado + Cámara + Teja.
Note on D48: Deben calcularse según la HS-3 para viviendas y la UNE 13,779 para resto de locales. 0,7 en viviendas, se ajusta a la realidad.
Note on C52: Este suplemento se aplicará a toda la demanda térmica de la vivienda, así que cuidadín.
Note on F7: pc: Los datos de temperatura los obtendrás de la guia de condiciones climáticas.
Note on E9: pc: Temperatura media de cada mes
Note on C34: javi: Introduce una estética constructiva.
Note on E11: pc: Se calcula en función de la temperatura exterior media: Tterr = 0,0068 TA2 + 0,963 TA + 0,6865
VOLVER
VOLVER

## hoja calculo Existente
CALCULO DEMANDA TERMICA
DEMANDA: | 1 | Demanda del mes de Noviembre
PERDIDAS POR TRANSMISIÓN
Cerramiento | dimensiones |  | Sup bruta | descontar | Sup. Util | Coef. K | Salto Term. | Subtotales
| a | b | m2 | m2 | m2 |  | ºC | Kcal/h
Muro Exterior: |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 13.3 | 0
Ventana: |  | 1.5 | 0 |  | 0 | 5 | 13.3 | 0
Puerta Ext.: |  | 2.1 | 0 |  | 0 | 5 | 13.3 | 0
Muro Interior: |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 14 | 0
Puerta Interior: |  | 2.1 | 0 |  | 0 | 2.9 | 14 | 0
Pared Interior: |  | 3 | 0 |  | 0 | 2.1 | 14 | 0
Suelo sobre terreno: |  |  | 0 |  | 0 | 1.8 | 12.4 | 0
Forjado con LNC: |  |  | 0 |  | 0 | 1.4 | 14 | 0
Forjado exterior: |  |  | 0 |  | 0 | 1.4 | 13.3 | 0
Cubierta: |  |  | 0 |  | 0 | 0.91 | 13.3 | 0
Perdidas Totales por Transmisión | [7 empty] | 0
PERDIDAS POR INFILTRACIÓN |  |  | 0 | M2
Altura | Volumen |  | Renov/h | Ce | Pe | Salto term. | Perdidas Infiltrac.
3 | 0 |  | 0.7 | 0.24 | 1.204 | 13.3 | 0
SUPLEMENTOS
| Orientación |  | Intermitencia |  |  |  | Total
F |  |  | 0% |  |  |  | 0%
PERDIDAS DE CALOR HORARIAS TOTAL DEL LOCAL:
P = (Pt + Pi) x (1 + F) = |  |  | 0 | Kcal/h
Horas de funcionamiento diario: |  |  | 24 | horas
Energía diaria consumida: |  |  | 0 | Kcal/día | 0 | kWh/dia
Energía mensual consumida: |  |  | 0 | Kcal/mes | 0 | kWh/mes
CALCULO DEMANDA TERMICA
DEMANDA: | 2 | Demanda del mes de Diciembre
PERDIDAS POR TRANSMISIÓN
Cerramiento | dimensiones |  | Sup bruta | descontar | Sup. Util | Coef. K | Salto Term. | Subtotales
| a | b | m2 | m2 | m2 |  | ºC | Kcal/h
Muro Exterior: | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 16.3 | 0
Ventana: | 0 | 1.5 | 0 |  | 0 | 5 | 16.3 | 0
Puerta Ext.: | 0 | 2.1 | 0 |  | 0 | 5 | 16.3 | 0
Muro Interior: | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 14 | 0
Puerta Interior: | 0 | 2.1 | 0 |  | 0 | 2.9 | 14 | 0
Pared Interior: | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 2.1 | 14 | 0
Suelo sobre terreno: | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.8 | 15.6 | 0
Forjado con LNC: | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.4 | 14 | 0
Forjado exterior: | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.4 | 16.3 | 0
Cubierta: | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.91 | 16.3 | 0
Perdidas Totales por Transmisión | [7 empty] | 0
PERDIDAS POR INFILTRACIÓN |  |  | 0 | M2
Altura | Volumen |  | Renov/h | Ce | Pe | Salto term. | Perdidas Infiltrac.
3 | 0 |  | 0.7 | 0.24 | 1.204 | 16.3 | 0
SUPLEMENTOS
| Orientación |  | Intermitencia |  |  |  | Total
F | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
PERDIDAS DE CALOR HORARIAS TOTAL DEL LOCAL:
P = (Pt + Pi) x (1 + F) = |  |  | 0 | Kcal/h
Horas de funcionamiento diario: |  |  | 24 | horas
Energía diaria consumida: |  |  | 0 | Kcal/día | 0 | kWh/dia
Energía mensual consumida: |  |  | 0 | Kcal/mes | 0 | kWh/mes
CALCULO DEMANDA TERMICA
DEMANDA: | 3 | Demanda del mes de Enero
PERDIDAS POR TRANSMISIÓN
Cerramiento | dimensiones |  | Sup bruta | descontar | Sup. Util | Coef. K | Salto Term. | Subtotales
| a | b | m2 | m2 | m2 |  | ºC | Kcal/h
Muro Exterior: | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 17.3 | 0
Ventana: | 0 | 1.5 | 0 |  | 0 | 5 | 17.3 | 0
Puerta Ext.: | 0 | 2.1 | 0 |  | 0 | 5 | 17.3 | 0
Muro Interior: | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 14 | 0
Puerta Interior: | 0 | 2.1 | 0 |  | 0 | 2.9 | 14 | 0
Pared Interior: | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 2.1 | 14 | 0
Suelo sobre terreno: | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.8 | 16.6 | 0
Forjado con LNC: | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.4 | 14 | 0
Forjado exterior: | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.4 | 17.3 | 0
Cubierta: | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.91 | 17.3 | 0
Perdidas Totales por Transmisión | [7 empty] | 0
PERDIDAS POR INFILTRACIÓN |  |  | 0 | M2
Altura | Volumen |  | Renov/h | Ce | Pe | Salto term. | Perdidas Infiltrac.
3 | 0 |  | 0.7 | 0.24 | 1.204 | 17.3 | 0
SUPLEMENTOS
| Orientación |  | Intermitencia |  |  |  | Total
F | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
PERDIDAS DE CALOR HORARIAS TOTAL DEL LOCAL:
P = (Pt + Pi) x (1 + F) = |  |  | 0 | Kcal/h
Horas de funcionamiento diario: |  |  | 24 | horas
Energía diaria consumida: |  |  | 0 | Kcal/día | 0 | kWh/dia
Energía mensual consumida: |  |  | 0 | Kcal/mes | 0 | kWh/mes
CALCULO DEMANDA TERMICA
DEMANDA: | 4 | Demanda del mes de Febrero
PERDIDAS POR TRANSMISIÓN
Cerramiento | dimensiones |  | Sup bruta | descontar | Sup. Util | Coef. K | Salto Term. | Subtotales
| a | b | m2 | m2 | m2 |  | ºC | Kcal/h
Muro Exterior: | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 15.4 | 0
Ventana: | 0 | 1.5 | 0 |  | 0 | 5 | 15.4 | 0
Puerta Ext.: | 0 | 2.1 | 0 |  | 0 | 5 | 15.4 | 0
Muro Interior: | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 14 | 0
Puerta Interior: | 0 | 2.1 | 0 |  | 0 | 2.9 | 14 | 0
Pared Interior: | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 2.1 | 14 | 0
Suelo sobre terreno: | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.8 | 14.7 | 0
Forjado con LNC: | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.4 | 14 | 0
Forjado exterior: | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.4 | 15.4 | 0
Cubierta: | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.91 | 15.4 | 0
Perdidas Totales por Transmisión | [7 empty] | 0
PERDIDAS POR INFILTRACIÓN |  |  | 0 | M2
Altura | Volumen |  | Renov/h | Ce | Pe | Salto term. | Perdidas Infiltrac.
3 | 0 |  | 0.7 | 0.24 | 1.204 | 15.4 | 0
SUPLEMENTOS
| Orientación |  | Intermitencia |  |  |  | Total
F | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
PERDIDAS DE CALOR HORARIAS TOTAL DEL LOCAL:
P = (Pt + Pi) x (1 + F) = |  |  | 0 | Kcal/h
Horas de funcionamiento diario: |  |  | 24 | horas
Energía diaria consumida: |  |  | 0 | Kcal/día | 0 | kWh/dia
Energía mensual consumida: |  |  | 0 | Kcal/mes | 0 | kWh/mes
CALCULO DEMANDA TERMICA
DEMANDA: | 5 | Demanda del mes de Marzo
PERDIDAS POR TRANSMISIÓN
Cerramiento | dimensiones |  | Sup bruta | descontar | Sup. Util | Coef. K | Salto Term. | Subtotales
| a | b | m2 | m2 | m2 |  | ºC | Kcal/h
Muro Exterior: | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 12 | 0
Ventana: | 0 | 1.5 | 0 |  | 0 | 5 | 12 | 0
Puerta Ext.: | 0 | 2.1 | 0 |  | 0 | 5 | 12 | 0
Muro Interior: | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 14 | 0
Puerta Interior: | 0 | 2.1 | 0 |  | 0 | 2.9 | 14 | 0
Pared Interior: | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 2.1 | 14 | 0
Suelo sobre terreno: | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.8 | 11 | 0
Forjado con LNC: | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.4 | 14 | 0
Forjado exterior: | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.4 | 12 | 0
Cubierta: | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.91 | 12 | 0
Perdidas Totales por Transmisión | [7 empty] | 0
PERDIDAS POR INFILTRACIÓN |  |  | 0 | M2
Altura | Volumen |  | Renov/h | Ce | Pe | Salto term. | Perdidas Infiltrac.
3 | 0 |  | 0.7 | 0.24 | 1.204 | 12 | 0
SUPLEMENTOS
| Orientación |  | Intermitencia |  |  |  | Total
F | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
PERDIDAS DE CALOR HORARIAS TOTAL DEL LOCAL:
P = (Pt + Pi) x (1 + F) = |  |  | 0 | Kcal/h
Horas de funcionamiento diario: |  |  | 24 | horas
Energía diaria consumida: |  |  | 0 | Kcal/día | 0 | kWh/dia
Energía mensual consumida: |  |  | 0 | Kcal/mes | 0 | kWh/mes
CALCULO DEMANDA TERMICA
LOCAL: | 6 | Demanda del mes de Abril
PERDIDAS POR TRANSMISIÓN
Cerramiento | dimensiones |  | Sup bruta | descontar | Sup. Util | Coef. K | Salto Term. | Subtotales
| a | b | m2 | m2 | m2 |  | ºC | Kcal/h
Muro Exterior: | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 9.6 | 0
Ventana: | 0 | 1.5 | 0 |  | 0 | 5 | 9.6 | 0
Puerta Ext.: | 0 | 2.1 | 0 |  | 0 | 5 | 9.6 | 0
Muro Interior: | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 14 | 0
Puerta Interior: | 0 | 2.1 | 0 |  | 0 | 2.9 | 14 | 0
Pared Interior: | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 2.1 | 14 | 0
Suelo sobre terreno: | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.8 | 8.3 | 0
Forjado con LNC: | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.4 | 14 | 0
Forjado exterior: | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.4 | 9.6 | 0
Cubierta: | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.91 | 9.6 | 0
Perdidas Totales por Transmisión | [7 empty] | 0
PERDIDAS POR INFILTRACIÓN |  |  | 0 | M2
Altura | Volumen |  | Renov/h | Ce | Pe | Salto term. | Perdidas Infiltrac.
3 | 0 |  | 0.7 | 0.24 | 1.204 | 9.6 | 0
SUPLEMENTOS
| Orientación |  | Intermitencia |  |  |  | Total
F | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
PERDIDAS DE CALOR HORARIAS TOTAL DEL LOCAL:
P = (Pt + Pi) x (1 + F) = |  |  | 0 | Kcal/h
Horas de funcionamiento diario: |  |  | 24 | horas
Energía diaria consumida: |  |  | 0 | Kcal/día | 0 | kWh/dia
Energía mensual consumida: |  |  | 0 | Kcal/mes | 0 | kWh/mes
Note on E26: jp: Si hay cálculo de ventilaciones puede ser mayor que está aquí puesta por defecto. Mira especialmente el salón comedor.
Note on C31: Norte: 5 %. Este/Oeste: 0 %. Sur: -5%.
Note on G31: Otros a considerar.
Note on E70: jp: Si hay cálculo de ventilaciones puede ser mayor que está aquí puesta por defecto. Mira especialmente el salón comedor.
Note on C75: Norte: 5 %. Este/Oeste: 0 %. Sur: -5%.
Note on G75: Otros a considerar.
Note on E24: pc: Repasa el valor de la superficie de la vivienda, por si la ha calculado mal.
Note on E114: jp: Si hay cálculo de ventilaciones puede ser mayor que está aquí puesta por defecto. Mira especialmente el salón comedor.
Note on C119: Norte: 5 %. Este/Oeste: 0 %. Sur: -5%.
Note on G119: Otros a considerar.
Note on E158: jp: Si hay cálculo de ventilaciones puede ser mayor que está aquí puesta por defecto. Mira especialmente el salón comedor.
Note on C163: Norte: 5 %. Este/Oeste: 0 %. Sur: -5%.
Note on G163: Otros a considerar.
Note on E202: jp: Si hay cálculo de ventilaciones puede ser mayor que está aquí puesta por defecto. Mira especialmente el salón comedor.
Note on C207: Norte: 5 %. Este/Oeste: 0 %. Sur: -5%.
Note on G207: Otros a considerar.
Note on E246: jp: Si hay cálculo de ventilaciones puede ser mayor que está aquí puesta por defecto. Mira especialmente el salón comedor.
Note on C251: Norte: 5 %. Este/Oeste: 0 %. Sur: -5%.
Note on G251: Otros a considerar.
VOLVER
VOLVER
VOLVER
VOLVER
VOLVER
VOLVER

## hoja calculo con Mejor Aislamie
CALCULO DEMANDA TERMICA
DEMANDA: | 1 | Demanda del mes de Noviembre
PERDIDAS POR TRANSMISIÓN
Cerramiento | dimensiones |  | Sup bruta | descontar | Sup. Util | Coef. K | Salto Term. | Subtotales
| a | b | m2 | m2 | m2 |  | ºC | Kcal/h
Muro Exterior: | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 13.3 | 0
Ventana: | 0 | 1.5 | 0 |  | 0 | 3.01 | 13.3 | 0
Puerta Ext.: | 0 | 2.1 | 0 |  | 0 | 3.01 | 13.3 | 0
Muro Interior: | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 14 | 0
Puerta Interior: | 0 | 2.1 | 0 |  | 0 | 2.5 | 14 | 0
Pared Interior: | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 2.1 | 14 | 0
Suelo sobre terreno: | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.55 | 12.4 | 0
Forjado con LNC: | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.55 | 14 | 0
Forjado exterior: | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.55 | 13.3 | 0
Cubierta: | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.42 | 13.3 | 0
Perdidas Totales por Transmisión | [7 empty] | 0
PERDIDAS POR INFILTRACIÓN |  |  | 0 | M2
Altura | Volumen |  | Renov/h | Ce | Pe | Salto term. | Perdidas Infiltrac.
3 | 0 |  | 0.7 | 0.24 | 1.204 | 13.3 | 0
SUPLEMENTOS
| Orientación |  | Intermitencia |  |  |  | Total
F |  |  | 0% |  |  |  | 0%
PERDIDAS DE CALOR HORARIAS TOTAL DEL LOCAL:
P = (Pt + Pi) x (1 + F) = |  |  | 0 | Kcal/h
Horas de funcionamiento diario: |  |  | 24 | horas
Energía diaria consumida: |  |  | 0 | Kcal/día | 0 | kWh/dia
Energía mensual consumida: |  |  | 0 | Kcal/mes | 0 | kWh/mes
CALCULO DEMANDA TERMICA
DEMANDA: | 2 | Demanda del mes de Diciembre
PERDIDAS POR TRANSMISIÓN
Cerramiento | dimensiones |  | Sup bruta | descontar | Sup. Util | Coef. K | Salto Term. | Subtotales
| a | b | m2 | m2 | m2 |  | ºC | Kcal/h
Muro Exterior: | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 16.3 | 0
Ventana: | 0 | 1.5 | 0 |  | 0 | 3.01 | 16.3 | 0
Puerta Ext.: | 0 | 2.1 | 0 |  | 0 | 3.01 | 16.3 | 0
Muro Interior: | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 14 | 0
Puerta Interior: | 0 | 2.1 | 0 |  | 0 | 2.5 | 14 | 0
Pared Interior: | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 2.1 | 14 | 0
Suelo sobre terreno: | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.55 | 15.6 | 0
Forjado con LNC: | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.55 | 14 | 0
Forjado exterior: | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.55 | 16.3 | 0
Cubierta: | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.42 | 16.3 | 0
Perdidas Totales por Transmisión | [7 empty] | 0
PERDIDAS POR INFILTRACIÓN |  |  | 0 | M2
Altura | Volumen |  | Renov/h | Ce | Pe | Salto term. | Perdidas Infiltrac.
3 | 0 |  | 0.7 | 0.24 | 1.204 | 16.3 | 0
SUPLEMENTOS
| Orientación |  | Intermitencia |  |  |  | Total
F | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
PERDIDAS DE CALOR HORARIAS TOTAL DEL LOCAL:
P = (Pt + Pi) x (1 + F) = |  |  | 0 | Kcal/h
Horas de funcionamiento diario: |  |  | 24 | horas
Energía diaria consumida: |  |  | 0 | Kcal/día | 0 | kWh/dia
Energía mensual consumida: |  |  | 0 | Kcal/mes | 0 | kWh/mes
CALCULO DEMANDA TERMICA
DEMANDA: | 3 | Demanda del mes de Enero
PERDIDAS POR TRANSMISIÓN
Cerramiento | dimensiones |  | Sup bruta | descontar | Sup. Util | Coef. K | Salto Term. | Subtotales
| a | b | m2 | m2 | m2 |  | ºC | Kcal/h
Muro Exterior: | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 17.3 | 0
Ventana: | 0 | 1.5 | 0 |  | 0 | 3.01 | 17.3 | 0
Puerta Ext.: | 0 | 2.1 | 0 |  | 0 | 3.01 | 17.3 | 0
Muro Interior: | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 14 | 0
Puerta Interior: | 0 | 2.1 | 0 |  | 0 | 2.5 | 14 | 0
Pared Interior: | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 2.1 | 14 | 0
Suelo sobre terreno: | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.55 | 16.6 | 0
Forjado con LNC: | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.55 | 14 | 0
Forjado exterior: | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.55 | 17.3 | 0
Cubierta: | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.42 | 17.3 | 0
Perdidas Totales por Transmisión | [7 empty] | 0
PERDIDAS POR INFILTRACIÓN |  |  | 0 | M2
Altura | Volumen |  | Renov/h | Ce | Pe | Salto term. | Perdidas Infiltrac.
3 | 0 |  | 0.7 | 0.24 | 1.204 | 17.3 | 0
SUPLEMENTOS
| Orientación |  | Intermitencia |  |  |  | Total
F | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
PERDIDAS DE CALOR HORARIAS TOTAL DEL LOCAL:
P = (Pt + Pi) x (1 + F) = |  |  | 0 | Kcal/h
Horas de funcionamiento diario: |  |  | 24 | horas
Energía diaria consumida: |  |  | 0 | Kcal/día | 0 | kWh/dia
Energía mensual consumida: |  |  | 0 | Kcal/mes | 0 | kWh/mes
CALCULO DEMANDA TERMICA
DEMANDA: | 4 | Demanda del mes de Febrero
PERDIDAS POR TRANSMISIÓN
Cerramiento | dimensiones |  | Sup bruta | descontar | Sup. Util | Coef. K | Salto Term. | Subtotales
| a | b | m2 | m2 | m2 |  | ºC | Kcal/h
Muro Exterior: | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 15.4 | 0
Ventana: | 0 | 1.5 | 0 |  | 0 | 3.01 | 15.4 | 0
Puerta Ext.: | 0 | 2.1 | 0 |  | 0 | 3.01 | 15.4 | 0
Muro Interior: | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 14 | 0
Puerta Interior: | 0 | 2.1 | 0 |  | 0 | 2.5 | 14 | 0
Pared Interior: | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 2.1 | 14 | 0
Suelo sobre terreno: | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.55 | 14.7 | 0
Forjado con LNC: | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.55 | 14 | 0
Forjado exterior: | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.55 | 15.4 | 0
Cubierta: | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.42 | 15.4 | 0
Perdidas Totales por Transmisión | [7 empty] | 0
PERDIDAS POR INFILTRACIÓN |  |  | 0 | M2
Altura | Volumen |  | Renov/h | Ce | Pe | Salto term. | Perdidas Infiltrac.
3 | 0 |  | 0.7 | 0.24 | 1.204 | 15.4 | 0
SUPLEMENTOS
| Orientación |  | Intermitencia |  |  |  | Total
F | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
PERDIDAS DE CALOR HORARIAS TOTAL DEL LOCAL:
P = (Pt + Pi) x (1 + F) = |  |  | 0 | Kcal/h
Horas de funcionamiento diario: |  |  | 24 | horas
Energía diaria consumida: |  |  | 0 | Kcal/día | 0 | kWh/dia
Energía mensual consumida: |  |  | 0 | Kcal/mes | 0 | kWh/mes
CALCULO DEMANDA TERMICA
DEMANDA: | 5 | Demanda del mes de Marzo
PERDIDAS POR TRANSMISIÓN
Cerramiento | dimensiones |  | Sup bruta | descontar | Sup. Util | Coef. K | Salto Term. | Subtotales
| a | b | m2 | m2 | m2 |  | ºC | Kcal/h
Muro Exterior: | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 12 | 0
Ventana: | 0 | 1.5 | 0 |  | 0 | 3.01 | 12 | 0
Puerta Ext.: | 0 | 2.1 | 0 |  | 0 | 3.01 | 12 | 0
Muro Interior: | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 14 | 0
Puerta Interior: | 0 | 2.1 | 0 |  | 0 | 2.5 | 14 | 0
Pared Interior: | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 2.1 | 14 | 0
Suelo sobre terreno: | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.55 | 11 | 0
Forjado con LNC: | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.55 | 14 | 0
Forjado exterior: | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.55 | 12 | 0
Cubierta: | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.42 | 12 | 0
Perdidas Totales por Transmisión | [7 empty] | 0
PERDIDAS POR INFILTRACIÓN |  |  | 0 | M2
Altura | Volumen |  | Renov/h | Ce | Pe | Salto term. | Perdidas Infiltrac.
3 | 0 |  | 0.7 | 0.24 | 1.204 | 12 | 0
SUPLEMENTOS
| Orientación |  | Intermitencia |  |  |  | Total
F | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
PERDIDAS DE CALOR HORARIAS TOTAL DEL LOCAL:
P = (Pt + Pi) x (1 + F) = |  |  | 0 | Kcal/h
Horas de funcionamiento diario: |  |  | 24 | horas
Energía diaria consumida: |  |  | 0 | Kcal/día | 0 | kWh/dia
Energía mensual consumida: |  |  | 0 | Kcal/mes | 0 | kWh/mes
CALCULO DEMANDA TERMICA
LOCAL: | 6 | Demanda del mes de Abril
PERDIDAS POR TRANSMISIÓN
Cerramiento | dimensiones |  | Sup bruta | descontar | Sup. Util | Coef. K | Salto Term. | Subtotales
| a | b | m2 | m2 | m2 |  | ºC | Kcal/h
Muro Exterior: | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 9.6 | 0
Ventana: | 0 | 1.5 | 0 |  | 0 | 3.01 | 9.6 | 0
Puerta Ext.: | 0 | 2.1 | 0 |  | 0 | 3.01 | 9.6 | 0
Muro Interior: | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 14 | 0
Puerta Interior: | 0 | 2.1 | 0 |  | 0 | 2.5 | 14 | 0
Pared Interior: | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 2.1 | 14 | 0
Suelo sobre terreno: | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.55 | 8.3 | 0
Forjado con LNC: | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.55 | 14 | 0
Forjado exterior: | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.55 | 9.6 | 0
Cubierta: | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.42 | 9.6 | 0
Perdidas Totales por Transmisión | [7 empty] | 0
PERDIDAS POR INFILTRACIÓN |  |  | 0 | M2
Altura | Volumen |  | Renov/h | Ce | Pe | Salto term. | Perdidas Infiltrac.
3 | 0 |  | 0.7 | 0.24 | 1.204 | 9.6 | 0
SUPLEMENTOS
| Orientación |  | Intermitencia |  |  |  | Total
F | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
PERDIDAS DE CALOR HORARIAS TOTAL DEL LOCAL:
P = (Pt + Pi) x (1 + F) = |  |  | 0 | Kcal/h
Horas de funcionamiento diario: |  |  | 24 | horas
Energía diaria consumida: |  |  | 0 | Kcal/día | 0 | kWh/dia
Energía mensual consumida: |  |  | 0 | Kcal/mes | 0 | kWh/mes
Note on E24: pc: Repasa el valor de la superficie de la vivienda, por si la ha calculado mal.
Note on E26: jp: Si hay cálculo de ventilaciones puede ser mayor que está aquí puesta por defecto. Mira especialmente el salón comedor.
Note on C31: Norte: 5 %. Este/Oeste: 0 %. Sur: -5%.
Note on G31: Otros a considerar.
Note on E70: jp: Si hay cálculo de ventilaciones puede ser mayor que está aquí puesta por defecto. Mira especialmente el salón comedor.
Note on C75: Norte: 5 %. Este/Oeste: 0 %. Sur: -5%.
Note on G75: Otros a considerar.
Note on E114: jp: Si hay cálculo de ventilaciones puede ser mayor que está aquí puesta por defecto. Mira especialmente el salón comedor.
Note on C119: Norte: 5 %. Este/Oeste: 0 %. Sur: -5%.
Note on G119: Otros a considerar.
Note on E158: jp: Si hay cálculo de ventilaciones puede ser mayor que está aquí puesta por defecto. Mira especialmente el salón comedor.
Note on C163: Norte: 5 %. Este/Oeste: 0 %. Sur: -5%.
Note on G163: Otros a considerar.
Note on E202: jp: Si hay cálculo de ventilaciones puede ser mayor que está aquí puesta por defecto. Mira especialmente el salón comedor.
Note on C207: Norte: 5 %. Este/Oeste: 0 %. Sur: -5%.
Note on G207: Otros a considerar.
Note on E246: jp: Si hay cálculo de ventilaciones puede ser mayor que está aquí puesta por defecto. Mira especialmente el salón comedor.
Note on C251: Norte: 5 %. Este/Oeste: 0 %. Sur: -5%.
Note on G251: Otros a considerar.
VOLVER
VOLVER
VOLVER
VOLVER
VOLVER
VOLVER

## Calculo Consumo
|  | DEMANDA | Situación Actual |  | Mejorada Aislamiento |  | Ahorro
|  | Noviembre | 0 | kWh | 0 | kWh | 0 | kWh | #DIV/0! | %
|  | Diciembre | 0 | kWh | 0 | kWh | 0 | kWh | #DIV/0! | %
|  | Enero | 0 | kWh | 0 | kWh | 0 | kWh | #DIV/0! | %
|  | Febrero | 0 | kWh | 0 | kWh | 0 | kWh | #DIV/0! | %
|  | Marzo | 0 | kWh | 0 | kWh | 0 | kWh | #DIV/0! | %
|  | Abril | 0 | kWh | 0 | kWh | 0 | kWh | #DIV/0! | %
|  | TOTAL: | 0 | kWh | 0 | kWh | 0 | kWh | #DIV/0! | %
CONSUMO SOBRE VIVIENDA ACTUAL
Energía Final |  | Energía Primaria | €/anual | kgCO2 | Rendimiento | Poder Calorífico Inferior |  | COSTE |  | EMISIONES CO2 |  | Coef.Paso
0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 100% | electricidad | 1 | kWh/kWh | 15 | Cts/KWh | 649 | gCO2/kWh | 2.603
0 | kwh | 0 | 0 | 0 | 300% | Bomba Calor | 1 | kWh/kWh | 15 | Cts/KWh | 650 | gCO2/kWh | 2.603
0 | kg | 0 | 0 | 0 | 90% | propano | 12.8 | kWh/Kg | 97 | Cts/Kg | 3121 | gCO2/kg | 1.081
0 | lts | 0 | 0 | 0 | 90% | gasóleo | 10.2 | kWh/l | 85 | Cts/litro | 2937 | gCO2/l | 1.081
0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 92% | gas natural | 12.2 | kWh/m3 | 61 | Cts/m3 | 2206 | gCO2/m3 | 1.011
0 | kg | 0 | 0 | 0 | 85% | biomasa | 4.65 | kWh/kg | 20 | cts/kg | 0 | gCO2/kg | 1
CONSUMO SOBRE VIVIENDA REHABILITADA
Energía Final |  | Energía Primaria | €/anual | kgCO2 | Rendimiento | Poder Calorífico Inferior |  | COSTE |  | EMISIONES CO2 |  | Coef.Paso
0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 100% | electricidad | 1 | kWh/kWh | 15 | Cts/KWh | 649 | gCO2/kWh | 2.603
0 | kwh | 0 | 0 | 0 | 300% | Bomba Calor | 1 | kWh/kWh | 15 | Cts/KWh | 650 | gCO2/kWh | 2.603
0 | kg | 0 | 0 | 0 | 90% | propano | 12.8 | kWh/Kg | 97 | Cts/Kg | 3121 | gCO2/kg | 1.081
0 | lts | 0 | 0 | 0 | 90% | gasóleo | 10.2 | kWh/l | 85 | Cts/litro | 2937 | gCO2/l | 1.081
0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 92% | gas natural | 12.2 | kWh/m3 | 61 | Cts/m3 | 2206 | gCO2/m3 | 1.011
0 | kg | 0 | 0 | 0 | 85% | biomasa | 4.65 | kWh/kg | 20 | cts/kg | 0 | gCO2/kg | 1
AHORRO TRAS LA REHABILITACIÓN
Energía Final |  | Energía Primaria | €/anual | kgCO2 | Rendimiento | Poder Calorífico Inferior |  | COSTE |  | EMISIONES CO2 |  | Coef.Paso
0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 100% | electricidad | 1 | kWh/kWh | 15 | Cts/KWh | 649 | gCO2/kWh | 2.603
0 | kwh | 0 | 0 | 0 | 300% | Bomba Calor | 1 | kWh/kWh | 15 | Cts/KWh | 650 | gCO2/kWh | 2.603
0 | kg | 0 | 0 | 0 | 90% | propano | 12.8 | kWh/Kg | 97 | Cts/Kg | 3121 | gCO2/kg | 1.081
0 | lts | 0 | 0 | 0 | 90% | gasóleo | 10.2 | kWh/l | 85 | Cts/litro | 2937 | gCO2/l | 1.081
0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 92% | gas natural | 12.2 | kWh/m3 | 61 | Cts/m3 | 2206 | gCO2/m3 | 1.011
0 | kg | 0 | 0 | 0 | 85% | biomasa | 4.65 | kWh/kg | 20 | cts/kg | 0 | gCO2/kg | 1
Note on A32: Combustible consumido al cabo del año.
Note on D32: En función del coste del combustible calcula el gasto anual.
Note on E32: Emisiones de CO2 a la atmósfera de la calefacción anuales, en kg de CO2.
Note on I32: Modifica los costes de vez en cuando, que no te lo puedo dar todo hecho.
Note on K32: Coeficientes utilizados en certificación energética.
Note on M32: pc: Tomados del programa de certificación energética Calener.
Note on C32: pc: Energía Consumida en la instalación térmica en origen (en kWh).
Note on G33: pc: Efecto Joule.
Note on F32: pc: Redimiento estacional o medio del equipo generador de calor a lo largo del año. Es inferior al rendimiento instantáneo.
Note on A71: Combustible consumido al cabo del año.
Note on C71: pc: Energía Consumida en la instalación térmica en origen (en kWh).
Note on D71: En función del coste del combustible calcula el gasto anual.
Note on E71: Emisiones de CO2 a la atmósfera de la calefacción anuales, en kg de CO2.
Note on F71: pc: Redimiento estacional o medio del equipo generador de calor a lo largo del año. Es inferior al rendimiento instantáneo.
Note on I71: Modifica los costes de vez en cuando, que no te lo puedo dar todo hecho.
Note on K71: Coeficientes utilizados en certificación energética.
Note on M71: pc: Tomados del programa de certificación energética Calener.
Note on G72: pc: Efecto Joule.
Note on A109: Combustible consumido al cabo del año.
Note on C109: pc: Energía Consumida en la instalación térmica en origen (en kWh).
Note on D109: En función del coste del combustible calcula el gasto anual.
Note on E109: Emisiones de CO2 a la atmósfera de la calefacción anuales, en kg de CO2.
Note on F109: pc: Redimiento estacional o medio del equipo generador de calor a lo largo del año. Es inferior al rendimiento instantáneo.
Note on I109: Modifica los costes de vez en cuando, que no te lo puedo dar todo hecho.
Note on K109: Coeficientes utilizados en certificación energética.
Note on M109: pc: Tomados del programa de certificación energética Calener.
Note on G110: pc: Efecto Joule.
VOLVER
VOLVER
VOLVER
VOLVER